Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за декабрь 2015 г.

Всего отобрано за месяц  237  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 0,85 | < 0,2 – 1,3 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 4,3 | < 2 – 4,2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,61 | < 0,1 – 0,57 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 - 3 | 0 -1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за декабрь 2015 г.

Всего отобрано за месяц 112 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,0 0,38 | 0,34 – 0,98 0,61 | < 0,2 – 1,2 0,38 | < 0,2 – 0,87 0,37 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,9 2,0 | < 2 – 2,8 2,4 | < 2 – 4,8 3,0 | < 2 – 3,5 2,5 | 2,7 – 3,7 3,0 | < 2 – 2,1 < 2 | < 2 – 2,0 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,50 0,30 | < 0,1 – 0,62 0,31 | < 0,1 – 0,55 0,30 | < 0,1 – 0,68 0,30 | < 0,1 – 0,18 0,13 | < 0,1 – 0,19 0,14 | < 0,1 – 0,20 0,12 |
| Общее микробное число | Ед/100 мл | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | Ед/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

IV квартал 2015 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,4 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 382 | 377 | 301 | 339 | 387 | 207 | 411 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,1 | 6,1 | 5,2 | 5,8 | 6,2 | 3,8 | 6,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,79 | 0,60 | 0,73 | 0,28 | 0,36 | < 0,25 | 0,36 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,18 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,036 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Тольятти