Согласовано:					Утверждаю:

Руководитель Производственно – 		Главный управляющий директор

технического департамента ОАО «РКС»		ООО «Волжские коммунальные системы»

_____________________ С.А.			_________________П.В. Едигарев

«_____»____________________2015г.		«_____»___________________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ ВОКС-2019-В-ПП-384

на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети 2Ду100мм (сталь)

от ВК-4 до ВК-2 у здания ЦТП по ул. Мира, 79а (методом ГНБ), инв.№31801,

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о.Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 41.00.2 (36.00.2) ОГРН: 1106312008065 тел./факс (с кодом): (8482) 79 03 70 Электронная почта: info@volcomsys.ru Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Поволжский Банк ПАО «СБЕРБАНК» г.Самара Банк: ПАО «СБЕРБАНК» БИК: 043601607 КПП: 632401001 К /с: 30101810200000000607 |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа по виду бизнеса «Водоснабжение» ООО «Волжские коммунальные системы» на 2019г. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Сеть водопровода 2Д100мм (сталь) от ВК-4 на ул.Ленинградской до ВК-2 у здания ЦТП по ул.Мира, 79а |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Замена ветхих участков трубопровода с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Существующая сеть водоснабжения: 2Ду100мм (сталь), общей протяжённостью – 137,0 м, глубина заложения – до 3,0 м, инв.№31801. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный. |
| 8. Состав работ | Капитальный ремонт сети водопровода водопроводной сети 2Ду100мм (сталь) от ВК-4 до ВК-2 у здания ЦТП по ул.Мира, 79а (методом ГНБ) Наименование; Ед. изм.; Кол.. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; м2; 63. Разборка бордюрного камня; м; 6. Разработка грунта в отвал; м3; 120. Доработка грунта вручную; м3; 57. Демонтаж колодцев из сборного железобетона; шт (м3); 2(3,2). Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм; шт; 4. Погрузка и вывоз строительного мусора; 1 т груза; 23,61. Демонтаж водопровода Д100мм сталь 2х14м; м; 28. Монтаж трубопровода Д-110мм ПНД бестраншейным способом (метод ГНБ) (ПЭ100 SDR11 110х10); м; 109. Устройство песчаного основания под трубопровод; м3; 1,2. Монтаж водопровода Д110мм ПНД открытым способом 2х14м; м; 28. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона; шт (м3); 2(3,53). Гидроизоляция колодцев обмазочная битумная в 2 слоя; м2; 28,2. Пробивка в бетонных колодцах с герметизацией; шт; 8. Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм; м; 1,6. Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм; м; 3. Установка задвижек чугунных МЗВ 30ч39р диаметром 100 мм (герметичность кл. А по ГОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 54808-2011); шт; 4. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм; шт.; 20. Установка полиэтиленовых фасонных частей (отвод, муфты); шт.; 8. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм; м; 150. Засыпка траншей и котлованов с уплотне; ие грунта пневматическими трамбовками м3; 107. Планировка грунта бульдозерами; м2; 73. Устройство оснований толщиной 15 см из щебня; м2; 73. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ; м2; 73. Установка бортовых камней бетонных; м; 12. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1. Перед началом производства работ подрядчик: - разрабатывает и согласовывает схему объезда места ПЗР с ГИБДД (в случае необходимости); - оформляет разрешение на снос зеленых насаждений (в случае необходимости); - согласовывает план сетей (М1:500) со всеми организациями в установленном порядке и оформляет разрешение на ПЗР. - осуществляет подготовительные работы, в т.ч. установку ограждений мест ПЗР и обеспечивает их сохранность. 2. Производство работ выполняется поэтапно в соответствии с п.8 данного ТЗ. |
| 10. Требования к используемому оборудованию и материалам (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Поставку материалов для производства работ осуществляет Подрядчик. Использовать при производстве работ материалы, подтверждаемые сертификатами качества. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии: с Постановление Госкомстата РФ от 11.11. 1999 г. №100"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"; СНиП 12-01-2004"Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Работы выполнять с соблюдением действующих требований СанПиН , СНиП и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Данное техническое задание. 2. Фрагмент схемы М1:1000 с указанием участка сети подлежащей капремонту. Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика в процессе строительства. Исходные данные от сторонних организаций, необходимые для строительства, подрядная организация запрашивает самостоятельно. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «Гранд-смета» |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. и др. действующих законодательств на территории РФ. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | - |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Восстановление нарушенного благоустройства производить по существующему рельефу и профилю дорог, покрытий и газонов согласно требованиям администрации Центрального района г.о. Тольятти. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию и материалам | Согласовать с Заказчиком применяемые материалы и оборудование. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Вывоз строительного мусора осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Руководствоваться требованиями СанПиН, СНиП 12-03-2001 часть1 «Безопасность труда в строительстве»; ПП РФ от 16.02.08г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; Постановления мэра г.Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849 - п/1 от 08.04.2010г. и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | С момента заключения договора до 31.08.2019г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | - |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Перед началом производства работ в соответствии с п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы: - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра г. Тольятти от 15.12.2005 № 191-1/п (при наличии на территории зеленых насаждений); - лицензию на производство работ (документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации); - согласования ГИБДД УВД городского округа, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости); - разрешение на производство земляных работ. - график производства работ. По окончании производства работ, подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11. 1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП12-01-2004 "Организация строительства" и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Локальные ресурсные сметные расчеты - 2 экз. 2. Разрешение на производство земляных работ, выданное администрацией Центрального района г.о. Тольятти - 1 экз. 3.Разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти — 1экз. 4.Согласования ГИБДД УВД городского округа Тольятти, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости) — 1 экз. 5. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ - 1 экз. 6. График производства работ — 2 экз. 7. Акт о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) - 2 экз. 8. Справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) - 2 экз. 9. Счет - фактура - 1 экз. 10. План сетей М1:500 с согласованиями производства земляных работ МБУ «Архитектура и градостроительство» («АиГ») и другими организациями в установленном порядке - 1 экз. 11. Исполнительная документация, в т.ч.: 11.1 Исполнительная съемка сети водопровода (М1:500), профили сети, выполненные МБУ «АиГ» - 1 экз. 11.2. Акты скрытых работ в 2-х экз. на: - устройство траншеи и основания (уплотнение грунтов). - установку колодцев. - монтаж запорной арматуры. - монтаж трубопроводов. - гидроизоляцию мест прохода труб через стенки колодцев (устройство гильз для ПНД). - испытание напорного трубопровода на прочность и герметичность. - проведение промывки и дезинфекции. - обратную засыпку траншеи. - восстановление благоустройства. 11.3. Сертификаты и паспорта на трубы, запорную арматуру, пожарные гидранты, ж/б изделия, люка, бетон, гидроизоляционные материалы и др. - 1 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик: - обеспечивает выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве земляных работ. -выполняет своими силами работы по укреплению стенок траншеи щитами (в случае необходимости) - увеличивает продолжительность рабочего дня (либо организовывает посменное производство работ) — при необходимости. - для обеспечения надлежащего качества работ руководствуется нормативами СНиП, ГОСТ и т. д. - во избежание травматизма населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций строго соблюдает правила безопасности работ согласно действующему законодательству и установленных норм и правил. - периодически вызывает представителя заказчика для предъявления выполнения скрытых работ. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович - 8(8482) 79-03-70 (вн. 300), моб. 8-987-939-63-05; Начальник службы сетей водоснабжения и водоотведения - Вожаровский Алексей Валерьевич – тел. 8-987-819-54-86. |

Начальник  службы сетей

водоснабжения и водоотведения							А.В. Вожаровский

Согласовано:

Главный инженер	Т.К. Прасолов