|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный управляющий директор ООО «Волжские коммунальные системы» |
|  |  | __________________ П.В. Едигарев |
|  |  | «___» _______________ 2019 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и                                         управления эвакуацией при пожаре (АПС и СОУЭ)

в   помещениях  здания объекта «Портовый»

по адресу: Самарская обл., г.о. Тольятти, поселок Портовый.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование : ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 50. Расчётный счёт: 40702810554060004898 Банк: Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.Самара - БИК: 043601607 К /с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович (действующий на основании Доверенности 161 от 19.10.2017г.) ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36401368000 ОКТМО: 36740000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 |
| 2. Основание для проведения работ | 1. Производственная программа ООО «Волжские коммунальные системы». 2. Соблюдение ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Помещения производственно - хозяйственного здания |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Противопожарная защита помещений производственно - хозяйственного здания согласно Федеральному закону « по техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | 1. Здания одноэтажные; 2. Общая площадь здания - 100 м²; 3. Общее количество помещений - 7, из них: - промышленное – 5; - хозяйственно-бытовые – 2. 4. Характеристики АПС и СОУЭ определяются рабочей документацией. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно (365 дней в году) |
| 8. Состав работ | 1. Разработка сметной документации; 2. Монтаж пожарной сигнализации; 3. Разработка исполнительной документации. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1. Поставку оборудования и монтаж АПС и СОУЭ выполнить в соответствии с имеющейся рабочей документацией и с соблюдением требований ПУЭ (в действующей редакции), РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ», СП 31-110-2009, СП 6.13130.2009; 2. Подготовка исполнительной и приёмо-сдаточной документации в объёме, необходимом для сдачи АПС и СОУЭ в эксплуатацию. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | В соответствии с имеющейся рабочей документацией или согласованными изменениями. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Не требуется. Рабочая документация в наличии. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком проектных решений, применяемых в проекте материалов и оборудования. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с рабочей документацией и с соблюдением требований действующего законодательства, правилами, нормами СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчик предоставляет следующие исходные данные: 1.Техническое задание; 2.Рабочая документация. Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика (проектной организации) в процессе монтирования. Исходные данные сторонних организаций, необходимые для проектирования, проектная организация запрашивает самостоятельно. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локально-ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости продукции на территории РФ МДС 81-35.2004,выполненные в ПК «Гранд-смета». |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Не требуется. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Не требуется. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласование с Заказчиком применяемых в проекте материалов и оборудования с учетом требований, указанных в разделе 10 задания. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Не требуется. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве» и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Общий срок монтажных работ составляет 15 рабочих дней с момента заключения договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | В соответствии с требованиями нормативных документов перечисленных в разделе 11 данного технического задания. Ввод в эксплуатацию установленного оборудования подтверждается актом рабочей комиссии и актом о выполнении пуско-наладочных работ, оформленных и подписанных Заказчиком и Подрядчиком после проведения пуско-наладочных работ и устранения замечаний. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Сметная документация на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде в формате ГРАНД-смета, Excel – 1 экз. 2. Акт о приемке выполненных работ (ф. №КС-2) - 2экз. 3. Справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) - 2 экз. 4. График производства работ – 2 экз. 5. Исполнительная документация – 2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Наличие соответствующего документа (выписки из реестра членов СРО) о допуске к работам по подготовке проектной документации и выполнению монтажных работ, выданного СРО. 2. Наличие опыта работы по монтажу АПС и СОУЭ не менее 5-ти лет. 3. Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии с действующим законодательством. 4. Допуск работников на объект Подрядчик производит в соответствии с действующими нормами и правилами РФ и внутренними правилами Заказчика. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Ведущий инженер по ГО и ЧС, ПБ Евтушенко Александр Васильевич тел.(8482) 79-03-70 (134), сот. +79878194190 evtushenko_av@volcomsys.ru Главный инженер, Прасолов Тарас Константинович тел.(8482) 79-03-70 (300), prasolov_tk@volcomsys.ru |

РАЗРАБОТАЛ:

Ведущий инженер по ГО и ЧС, ПБ	         А.В. Евтушенко

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного инженера                                                                                                  Р.Л. Васильев