УТВЕРЖДАЮ: Главный управляющий директор ООО «Волжские коммунальные системы»

___________________ П.В.Едигарев

«_____» ______________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №ВОКС – В – 0011-2019-0500-0189

Разработка рабочей документации на замену силовой столбовой подстанции                         СТП-2 180 кВА для организации энергоснабжения скважин №158А, 158Б водозабора «Соцгородской».

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о.Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 41.00.2 (36.00.2) ОГРН: 1106312008065 тел./факс (с кодом): (8482) 79 03 70 Электронная почта: info@volcomsys.ru Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Поволжский Банк ПАО «СБЕРБАНК» г.Самара Банк: ПАО «СБЕРБАНК» БИК: 043601607 КПП: 632401001 К/с: 30101810200000000607 |
| 2. Основание для проведения работ | Инвестиционная программа ООО «Волжские коммунальные системы» по виду деятельности «Водоснабжение». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Столбовая подстанция СТП-2 ф.13 (а/с №158А и №158Б) в/з «Соцгородской», г.о.Тольятти, Центральный район, ул.Родины, лесной массив. |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Разработка проектно-сметной документации для производства работ по замене морально и физически устаревшей столбовой подстанции СТП-2 мощностью 180 кВА на тупиковое однотрансформаторное КТП типа «киоск» мощностью 160 кВА. Предусмотреть замену существующей ВЛ 6 кВ на кабельную линию от распайки на ф.13 до вновь устанавливаемой КТП и кабельных линий 0,4кВ от вновь устанавливаемой КТП до а/с158А и а/с158Б. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | СТП-2 обеспечивает питание артезианских скважин №158А, 158Б. Мощность подстанции – 180 кВА. Питание СТП-2 – 6кВ осуществляется от фидера 13. |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный. Круглосуточно (365 дней в году). |
| 8. Состав работ, выполняемых Заказчиком | 1.Подготовка и выдача технического задания; 2.Схема кабельных линий и водоводов; 3.Обеспечение допуска Подрядчика на объект; 4.Согласование оборудования и материалов, включаемых в проект. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1. Обследование СТП-2, кабельных и воздушных линий и сбор недостающих исходных данных. 2. Подбор и согласование с Заказчиком оборудования и материалов, включаемых в проект. 3. Выполнение проектных работ с учетом полученных данных при обследовании. 4. Согласование проекта с заказчиком. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Согласно технических требований изготовителя оборудования и других нормативных документов действующих на территории РФ, включая требования СаНПиН |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Стадия проекта - «Р»; Состав проекта: Том №1. Общая пояснительная записка; чертежи марки ГП, ЭС, ЭМ Том №2. Локальные ресурсные сметные расчеты по разделам (ГП, ЭС, ЭМ) |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Все технические решения в рамках проекта должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 13. Требования к технологическим решениям | С соблюдением требований действующих СНиП, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных документов действующих на территории РФ |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | 1. Данное техническое задание. 2. Схема кабельных линий. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «Гранд-смета» с обоснованием применяемых расценок. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В составе проекта не предусматривать. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Согласно требованиям действующих норм и правил РФ. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В составе проекта не предусматривать. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно технических требований изготовителя оборудования и других нормативных документов действующих на территории РФ. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | В составе проекта не предусматривать |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Согласно требованиям действующих норм и правил РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 60 календарных дней с момента заключения договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Разработанную ПСД согласовать с Заказчиком и сторонними организациями для дальнейшего оформления ПЗР. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Согласно действующих норм, предъявляемых к стадии проектирования - «Р» с учетом разделов, указанных в п. 11 настоящего технического задания. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 3 экземпляра в бумажном варианте и 1 на электронном носителе. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | При монтаже КТП предусмотреть маслосборник. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович тел. 8-987-819-95-03. Главный энергетик – Сабанов Андрей Анатольевич тел. 8-987-819-73-89 Начальник службы владельцев оборудования – Брянцев Сергей Олегович – тел. 8-987-819-75-34 Начальник отдела капитального строительства – Шаронова Людмила Владимировна – тел. 8-987-819-98-17. |