Приложение 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации информационного обмена

между локальными объектами и системой управления верхнего уровня ВОКС

1.	Введение

Целью данных методических указаний является определение технических требований и рекомендаций к функциям программного обеспечения оборудования систем телемеханики (систем ТМ) или любых других систем автоматизации, выполняющих функции систем ТМ.

Представленные требования обязательны при реализации информационного обмена между локальными объектами объектов и системой управления верхнего уровня АСУ «Акватория»  ВОКС по протоколу, соответствующему МЭК 60870-5-104 с использованием цифровых каналов сети передачи данных. Они касаются прикладного уровня передачи информации, а также конкретизируют реализацию основных прикладных функций телемеханики, определенных МЭК 870-5-5-96.

Методические указания направлены на обеспечение нормативных требований в части передачи телемеханической информации в систему управления верхнего уровня АСУ «Акватория» ВОКС и содержат рекомендации по использованию транспортного уровня сети передачи данных.

Методические указания базируются на МЭК 60870-5-104. Указанные технические требования не противоречат стандарту, явные запреты и ограничения соблюдаются. В качестве приложения представлен формуляр согласования, обеспечивающий выбор необходимых настроек для выполнения взаимодействия между системами.

2.	Общие положения

Правила стандарта МЭК 60870-5-104 представляют комбинацию прикладного уровня МЭК 870-5-101 и функций транспортного уровня, предусмотренных TCP/IP.  Стандарт определяет  применение  открытого интерфейса TCP/IP для систем телемеханики, использующих локальные вычислительные сети (LAN) или глобальные вычислительные сети (WAN), включая маршрутизаторы для передачи телеинформации. Рекомендуемая выборка из протокола TCP/IP (RFC 2200) представлена в разделе 4 стандарта.

Каждый адрес ТСP состоит из адреса IP и номера порта. Каждое устройство (в том числе и устройство телемеханики), присоединяемое к TCP-LA, имеет свой собственный IP - адрес. Номер порта определен для всей системы. Для стандарта МЭК 60870-5-104 определен порт 2404. Это не разрешает использование данного порта для организации других трафиков сети передачи данных, вместе с тем не запрещает использование иных портов под трафик данного протокола.

3.	Принципы работы систем телемеханики по передаче телемеханической информации систему управления верхнего уровня средствами протокола МЭК 60870-5-104

Общие требования к работе систем телемеханики по обмену телемеханической информацией с пользовательским оборудованием системы управления верхнего уровня включают в себя:

•	подготовку данных, поступающих с нижнего уровня системы или от альтернативных систем сбора информации, для передачи в систему управления верхнего уровня;

•	обеспечение различных методов передачи информации;

•	поддержку системы приоритетов при передаче информации;

•	независимый обмен данными с несколькими узлами системы управления верхнего уровня;

•	обеспечение обмена с использованием двух независимых цифровых каналов;

•	обеспечение двухстороннего обмена телеинформацией;

•	диагностику состояния обмена, включая получение статистики;

•	обеспечение гибкого конфигурирования обмена, в том числе методов,

приоритетов и состава передаваемой информации.

В	данном	разделе	рассмотрены	основные	функции		прикладного	уровня, рекомендуемые методы передачи и форматы передаваемых данных, структура построения	 данных,		передаваемых	в	систему управления верхнего уровня,	а	также	взаимодействие прикладного уровня с пользовательскими процедурами.

3.1.	Функции прикла дного ур ов ня

Функции	прикладного	уровня	стандарта	включают	в	себя	функции, обеспечивающие взаимодействие с уровнем TCP/IP, функции управления передачей информации, а также функции, определенные МЭК 60870-5-

101.

- 3.1.1	Взаи моде йс твие с уровн е м TCP/IP

- 3.1.1.1.	Уст ановк а соединения

Пользовательское оборудование системы управления верхнего уровня инициирует установку соединения, поскольку по отношению к пользовательскому оборудованию системы локальных объектов всегда выполняет роль контролирующей станции (Master). Установка соединения выполняется путем подачи на свой уровень TCP/IP вызова «активного открытия». Соединение считается установленным, если в течение контрольного времени (t0) контролируемая станция (Slave) выдала на свой уровень TCP/IP подтверждение «активного открытия». Контрольное время t0 называется «Тайм-аут установки соединения» и является предметом согласования (см. «Приложение 1» таблица «Определение тайм-аутов»). Таймер t0 определяет, когда открытие отменяется и не определяет начало новой попытки соединения.

- 3.1.1.2.	Закр ыти е соединения

Установленное соединение может быть закрыто	 как по инициативе системы управления верхнего уровня (Master), так и по инициативе локального объекта (Slave). Закрытие соединения выполняется средствами подачи вызова «активного закрытия» для Slave и «пассивного закрытия» для Master на уровень своего TCP/IP. Независимо от статуса («Master»/«Slave») закрытие соединения выполняется в следующих случаях:

•	нарушение последовательности нумерации кадров (см. п. 3.1.2.1);

•	отсутствие	подтверждения	переданных	информационных	кадров

(см. п. 3.1.2.1);

•	не подтверждение процедуры проверки (см. п. 3.1.2.3);

•	рестарт станции (см. п. 3.2.4 ).

- 3.1.2	Функции управ л ен ия передачей информацией

Функции управления передачей включают в себя:

•	защиту от потерь и дублирования кадров;

•	управление передачей с использованием процедуры «Старт/Стоп».

•	процедуры тестирования (испытаний);

•	контроль транспортных соединений.

- 3.1.2.1.	Защита от потерь и дубл ир ования ка д р о в

Согласно	МЭК	870-5-3	информация	прикладного	уровня подразделяется:

APCI – Управляющая Информация Прикладного Уровня; ASDU – Блок Данных, Обслуживаемый Прикладным Уровнем; APDU – Протокольный Блок Данных Прикладного Уровня.

Протокольный Блок Данных Прикладного Уровня (APDU - кадр «I») всегда содержит управляющую информацию прикладного уровня и блок данных (APDU = APCI + ASDU).

Управляющая Информация Прикладного Уровня (APCI) может применяться как самостоятельный	управляющий	кадр	(кадр	U	или	кадр	S).	Форматы управляющих и информационных кадров представлены [5] п.5 рис.4-8.

- Защита от потерь и дублирования кадров выполняется как на стороне станции

«Master», так и на стороне «Slave». Стандарт МЭК 60870-5-104 рассматривает передачу данных с размером окна от одного и более кадров. В связи с этим в формуляре согласования должны быть установлены следующие две переменные, определяющие правила контроля за последовательностью передачи кадров (см. Приложение 1. п. 6.18):

k – максимальная разность между переменной состояния передачи и номером	последнего	подтвержденного	APDU	–	определяет	число информационных кадров, которые разрешено передать подряд без получения подтверждения. При превышении числа «k» заданного значения передача информационных кадров прекращается до поступления подтверждения хотя бы на первый переданный кадр последовательности.

w – последнее подтвержденное после приема w APDU формата I – определяет число информационных кадров, которое может быть принято подряд без передачи подтверждения. При достижении числа w – заданного значения принимающая станция обязана передать подтверждение на кадры, принятые в правильной последовательности.

Подтверждение правильности приема последовательности кадров может быть выполнено принимающей станцией как средствами APСI кадра I, передаваемого в	противоположном	направлении,	так		и	средствами	самостоятельного управляющего кадра, обеспечивающего функции контроля с нумерацией (кадр S). При этом в случае отсутствия информационных кадров для передачи в противоположном направлении принимающая станция обеспечивает контроль за завершением	временного	интервала		t2	от	момента	приема	последнего информационного кадра. t2 - является предметом согласования и называется

«Тайм-аут для подтверждения в случае отсутствия сообщения с данными»( Здесь и далее по тексту см. Приложение 1 п. 6.17 Таблица «Определение тайм-аутов») .

Нарушение последовательности приема нумерованных информационных кадров независимо от статуса станции (Master/ Slave) вызывает «активное закрытие» IP- соединения (см. [5] п.5 рис.11).

Отсутствие подтверждения на переданный информационный или управляющий кадр в течение контрольного времени t1 - также вызывает «активное закрытие» IP–соединения (см. [5] п.5 рис.12). Время t1 является предметом согласования и называется «Тайм-аут при посылке или тестировании APDU». Данный таймаут по умолчанию равен 15 секундам. Он определяет реакцию прикладного уровня на неработоспособность транспортного соединения. Для улучшения реакции системы данный тайм-аут может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

Примечание. При составлении формуляра согласования следует обратить особое внимание на соотношение тайм-аутов t1 и t2 . Значение t2 должно быть задано меньше значения t1, оптимальное соотношение t2/t1 составляет ⅔ и менее.

3.1.2.2.	Управление	передачей	с	испол ь з овани е	п р оцед уры

« Старт / Ст о п »

Для	управления	пересылкой	данных	от	контролируемой	станции

(локальный объект) стандарт определяет функции «Старт передачи данных» (STARTDT) и «Останов передачи данных» (STOPDT).

Функцию «STARTDT» активизирует Master на открытом IP-соединении. Это инициирует для Slavе разрешение передачи блоков ASDU (кадров I) в направлении Master. Slave подтверждает выполнение функции STARTDT, если готов к передаче блоков данных (под блоками данных здесь понимается не только ASDU, содержащие оперативную информацию о ТИ, ТС,

но и «служебные» ASDU например команда «Общий опрос станции»). В противном случае (см.[5] п.5 рис.15) Slave не подтверждает выполнение функции, что вызывает обязательное закрытие IP- соединения со стороны Master. Далее для IP-соединений будет применяться термин «активное» IP-соединение, если выполнена функция «STARTDT», и «неактивное», если функция не активизирована.

Функцию «STOPDT» инициирует Master на «активном» IP–соединении, что вызывает в Slave запрет передачи блоков APDU в направлении контролирующей станции. При подтверждении (см.[5] п.5 рис.16) со стороны Slave выполнения данной функции «неактивное» IP-соединение может оставаться открытым. В противном случае Master обязан закрыть IP-соединение.

Функции «STARTDT» и «STOPDT» реализуются путем посылок специальных APDU	(STARTDT/STOPDT =act	и STARTDT/ STOPDT =con) в прямом в прямом и обратном направлении соответственно.

Стандарт не требует обязательного выполнения функций «STARTDT/STOPDT». Однако	для	обеспечения	единого	подхода	при	организации	обмена телеинформацией с системой верхнего уровня предписывается обязательное использование данных функций, что должно быть отмечено в формуляре согласования (см. Приложение 1. п. 6.2.1).

Применение «активных» и «неактивных» соединений для организации обмена между основным и резервным пользовательским оборудованием системы управления верхнего уровня и локальным объектом представлено далее п. 3.2.9.

- 3.1.2.3.	Проц еду р ы тестирования ( испытаний )

Процедуры тестирования (см.[5] п.5.2) применяются с целью контроля за работоспособностью транспортных соединений. Процедура выполняется независимо от «активности» IP-соединения, если в течение контрольного времени t3 не было принято ни одного кадра (I, U, S). Время t3 является предметом согласования и называется «Тайм-аут для посылки блоков тестирования в случае долгого простоя».

- Процедура тестирования реализуется путем посылки тестового APDU (TESTFR

=act), которое подтверждается принимаемой станцией с помощью APDU (TESTFR =con). Она может инициироваться как со стороны Master, так и со стороны Slave. Однако пока станция принимает тестовые кадры от противоположной станции, она не может инициировать эту функцию в противоположном направлении.

Стандарт не требует обязательного выполнения функций тестирования. Для обеспечения единого подхода при организации обмена телеинформацией с системой управления верхнего уровня предписывается обязательное использование данных функций, как для активных, так и для неактивных соединений. Для этого в формуляре согласования обязательно должно быть определено ненулевое значение тайм- аута t3.

Примечание. Процедуры тестирования обеспечивают контроль взаимодействия прикладного уровня локального объекта и прикладного уровня системы управления верхнего уровня, но не контролируют взаимодействие пользовательских функций. Для выполнения этого вида контроля необходима реализация специального механизма диагностики состояния информационного обмена (см. п.5.2).

- 3.1.3	Функции , оп ре де ле нные МЭК 60870-5- 101

Функции, определенные МЭК 60870-5-101, включают в себя:

•	формирование информационных блоков для передачи на транспортный уровень;

•	разборка информационных блоков, полученных средствами транспортного уровня;

•	обмен информацией с пользовательскими задачами (процессами);

•	обеспечение установленных методов и приоритетов передачи;

•	выполнение процедур обмена информационными блоками с прикладным уровнем системы упавления верхнего уровня для реализации предусмотренных пользовательских функций;

•	контроль за актуальностью и достоверностью передаваемых данных;

•	диагностика состояния обмена.

При реализации функций прикладного уровня необходимо предусмотреть:

•	возможность независимой передачи данных различным узлам системы управления верхнего уровня (в случае передачи информации более чем одному узлу АС СО формуляр согласования должен быть составлен для каждого направления передачи) ;

•	обеспечение двухстороннего обмена телемеханической информацией с системой управления верхнего уровня (при необходимости).

- 3.1.3.1.	Организация	двухстор оннего	обмен а телемеханической инф орма цией

Стандарт МЭК 60870-5-5 строго определял типы данных, которые можно передавать в направлении контроля, а какие — в сторону управления. В частности, ТС и ТИ предписывалось передавать только в направлении контроля (от Slave к Master), а общие опросы и команды телеуправления — только в направлении управления (от Master к Slave). 60870-5-104-2004 предусматривает возможность использования функций прикладного уровня, как в стандартном, так и в обратном направлении ([5] п.9). В связи с этим реализация двухстороннего обмена информацией может быть выполнена одним из следующих способов:

•	организация одного IP-соединения с реализацией всех пользовательских функций, как со стороны Master, так и со стороны Slave (Пользовательские функции не включают в себя функции управления передачей с использованием «Старт/Стоп»);

•	организация двух IP-соединений, в одном из которых пользовательское оборудования системы управления верхнего уровня будет выполнять роль Master, в другом Slave (в этом случае формуляр согласования должен быть выполнен для каждого соединения самостоятельно).

- Рекомендуемым являются первый способ организации двухстороннего обмена.

- 3.1.3.2.	Режимы передачи прикладных данн ых

Стандарт МЭК 60870-5-4 (п 4.10) определяет порядок упаковки и передачи полей прикладных данных:

	режим 1 - старший байт передаётся первым;

	режим 2 - младший байт передаётся первым).

Стандарт предписывает использование только режима 1 (см. [5]. 9.5).

- 3.1.4	Адресация ст анци и

3.1.4.1.	Адрес прикладного уровня ( общий адре с ASDU)

Стандарт ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 в кадрах фиксированной длины (U, S) поле адреса не определяет, в кадрах переменной длины (I) предусматривает передачу общего адреса в заголовке ASDU. Стандарт предписывает обязательный размер поля «Общий адрес ASDU» – 2 байта (см. [5]. 9.5 «Общий адрес ASDU»). Значение данного поля является предметом согласования (см. Приложение 1 п.5.2). Рекомендуется использование уникальных значений при организации

обмена информацией с несколькими узлами, при этом диапазон возможных значений от 1÷255. При организации двухстороннего обмена информацией	ТИ, ТС общие адреса ASDU в стандартном и обратном направлении различаются.

3.1.4.2.	Общий	адрес		ASDU	при	организации	обмен а	с основным	и		резервным	пользовательским оборудованием

В общем случае  IP-адрес  станции и общий адрес ASDU полностью идентифицируют источник  данных,  поскольку  основное и  резервное пользовательское оборудование как локального объекта, так и системы управления верхнего уровня имеют свой уникальный IP-адрес. Поддержка уникальных общих адресов ASDU для основного и резервного пользовательского оборудования не обязательна.

При использовании структурирования общий адрес ASDU может быть уникален для каждого комплекта оборудования. В этом случае старший байт поля «Общий адрес ASDU» определяет статус оборудования (1 – основное, 2 – резервное), младший байт имеет одинаковое значение,	определенное	формуляром	согласования.	Использование структурированного поля «Общий адрес ASDU» должно быть зафиксировано в формуляре согласования (см. Приложение 1. п. 5.2).

3.1.4.3.	Представление системы локальных объектов как объединения логических сегментов

В соответствии со стандартом ([4] п. 7.4.1, 7.4.5) удаленный локальный объект может состоять из нескольких логических устройств в составе одного физического устройства. Каждое логическое устройство определено своим специфичным для системы общим адресом (общий адрес ASDU). Стандарт позволяет передавать кадры, имеющие разные общие адреса, средствами одного IP-соединения.

Рекомендуется обеспечить  реализацию передачи телеинформации под несколькими общими адресами ASDU для любого направления обмена. Это даст возможность группировать данные под разными общими адресами ASDU и позволит гибко  управлять трафиком передаваемых  данных со стороны пользовательского оборудования системы управления верхнего уровня.

В случае распределения передаваемых данных по нескольким общим адресам ASDU, каждый адрес должен быть определен в дополнении к формуляру согласования, и для каждого адреса необходимо согласовать перечень телеинформации, форматы передаваемых данных и методы передачи.

- 3.1.5	Методы пе ре да ч и

3.1.5.1.	Мет оды	передачи	опе р а т ив но й	инф о рмации ,

используемые в систем ах ТМ

Спорадическая передача – передача, инициируемая пользовательским процессом при изменении данных;

Циклическая передача – передача блоками без интервала;

Периодическая передача – передача наборов данных, повторяющаяся через заданные промежутки времени;

Передача по запросу – передача инициируется прикладным уровнем принимающей станции путем запроса прикладному  уровню передающей станции;

Фоновое сканирование – передача полного объема ТИ/ТС (как изменившихся,

так и не изменившихся) в свободное время канала.

Суммарное время определяет время между возникновением события на локальном объекте и его фиксацией в узле системы управления верхнего уровня. Поскольку стандарт в [5] п. 9.5 таблица «Назначение идентификатора типа и причины передачи» разрешает передачу меток времени только по изменению или по команде <102>

«Чтение данных», для обеспечения выполнения нормативных требований необходимо реализовать спорадический режим передачи. Использование режима спорадической передачи определяется в формуляре согласования (см. Приложение 1 п. 5 «Спорадическая передача»).

- 3.1.5.2.	Периодическая передача всего объема данных

Передача полного объема телеинформации от локального объекта в систему управления верхнего уровня периодически или в фоновом режиме обеспечивает в целом повышение достоверности и точности передаваемой информации. Однако использование этих методов повышает нагрузку принимающего пользовательского оборудования системы управления верхнего уровня по обработке неизменившейся информации, а также ухудшает реактивность системы по обеспечению минимального времени передачи важной информации.

В целях обеспечения минимальных нагрузок на пользовательское оборудование системы управления верхнего уровня и повышения реактивности системы в целом периодическая передача всего объема данных в нормальном режиме работы должна выполнять только по инициативе пользовательского оборудования верхнего уровня средствами прикладной функции «Общий опрос данных» (подробнее см. ниже п. 3.2.2). Согласование данного требования не предусматривается. Период опроса определяется в процессе комплексных испытаний и может корректироваться в ходе промышленной эксплуатации. Режим фонового сканирования данных не используется.

- 3.1.5.3.	Циклический метод передачи

Циклический метод передачи может применяться для информационных объектов (ТИ, ТС), передаваемых в общем трафике передачи оперативной информации, но предназначенных для использования в системах, требующих высокого уровня достоверности. Передача этой информации должна выполняться с более высоким приоритетом. Для этого рекомендуется группировать данную информацию под специально выделенным общим адресом ASDU.

Следует обратить внимание, что стандарт в явном виде запрещает формирование кадров ТС с причиной передачи <1> – циклически (см. [5]. 9 Таблица «Назначение идентификатора типа и причины передачи»). В связи с этим при реализации циклического режима передачи при формировании кадров ТС в поле причина передачи следует устанавливать значение <2> – фоновое сканирование.

- 3.1.5.4.	Реализация спорадического метода передачи

Под изменением состояния информационного объекта понимается не только изменение его текущего значения, но и изменение любого признака его описателя качества. Изменение у информационного объекта только «метки времени» не считается изменением его состояния. Передача с причиной передачи <3> (спорадическая) информационных объектов, для которых измененным элементом информации является только метка времени, является нарушением правил стандарта.

Спорадический метод передачи может быть реализован одним из следующих способов:

-	передача только последнего состояния информационного объекта на момент формирования кадра. В этом случае происходит потеря значений информационного объекта при быстром его изменении;

-	использование очереди изменившихся состояний. Может привести к увеличению динамической ошибки за счет необходимости передачи всех изменений параметров, а также вызывает трудности программной реализации.

Наиболее предпочтительным для ТС является метод с использованием очереди изменившихся состояний с передачей изменений, в том числе в одном информационном блоке. Поскольку применение этого метода может привести к передаче устаревших значений ТС, рекомендуется при нарушении (задержках) информационного обмена более чем на 5 секунд, учитывать время устаревания информации. Значение по умолчанию для тайм-аута, определяющего это время, должно являться предметом согласования (см. Приложение 1 п. 7.5.1). В то же время необходимо обеспечить гибкую настройку данного значения, поскольку оно может быть изменено в ходе комплексных испытаний и опытной эксплуатации.

Для телеизмерений рекомендуется передача только последних состояний (это относится к любому методу передачи). В целях недопущения повторной передачи неизмененных состояний параметров с причиной передачи «спорадически» необходимо контролировать, что на момент формирования информационного блока текущее состояние передаваемого ТИ отличается от ранее переданного.

Пропускная способность IP-соединения по передаче оперативной информации средствами протокола МЭК 60870-5-104 с использовании  цифрового канала пропускной способностью 64 кб/с составляет не менее 432 ТИ Передача каждого изменения ТИ с чувствительностью, которую обеспечивают современные цифровые датчики, приводит к  избыточной загрузке  малозначительной информацией пользовательское оборудование системы управления верхнего уровня. Это  в свою очередь снижает показатели надежности системы сбора телеинформации из-за дефицита ресурсов, как в состоянии пиковой, так и в состоянии нормальной активности системы. Для исключения из передачи малозначительных изменений ТИ при реализации спорадического метода передачи необходимо обеспечить адаптивную передачу ТИ, которая включает в себя:

•	контроль выхода параметра за заданные пределы (апертуру),

устанавливаемые вокруг последнего переданного значения параметра;

•	поочередную передачу значений параметров ТИ, нарушивших апертуру.

Значения апертур определяются формуляром согласования (см. Приложение 1 п.7.5.2). Необходимо предусмотреть возможность изменения значений установленных апертур в процессе эксплуатации.

- 3.1.5.5.	Структуры кадров для различных методов передачи .

- Пол е « Причина передачи »

Для обеспечения спорадического метода передачи необходимо применять адресацию индивидуальных одиночных элементов или комбинации элементов в наборе объектов информации одинакового типа (допускается использование кадров максимальной длины ASDU 249 байт).

В целях сокращения времени передачи всего объема информации при выполнении функции  «Общий  опрос станции»  необходимо применять адресацию последовательности одиночных элементов.

Перечисленные положения должны быть отмечены в формуляре согласования в разделе п. 7.4 «Использование структур кадров в зависимости от причины передачи».

Стандарт предписывает применять размер поля «Причина передачи» – 2 байта (см.[5]. п. 5 «Причина передачи»). Использовать адрес источника (старший байт поля) – не рекомендуется, что должно быть зафиксировано в формуляре согласования (см. Приложение 1. п.5.3 «Причина передачи»).

- 3.1.5.6.	Приоритеты	пе ре д а ч и	и	ф о рматы	пер е д аваемых данных

Информационные блоки прикладного уровня (ASDU) делятся на служебные ASDU и ASDU, содержащие оперативную (пользовательскую) информацию. К служебным, в частности относятся:

<100 > 	C_IC_NA_1 – команда опроса;

<103> 	C_CS_NA_1 – команда синхронизации часов;

<70> 		M_EI_NA_1 – конец инициализации.

Приоритет служебных ASDU как в направлении контроля, так и в направлении управления всегда выше по отношению к ASDU, содержащих пользовательскую информацию.

- 3.1.5.7.	Стандартные приоритеты пе ре да ч и телеинф о рмации

Если передаваемые данные не распределены по нескольким общим адресам ASDU, рекомендуется использовать приоритеты передачи, применяемые в классических системах ТМ (по уменьшению приоритета):

1. Передача команд телеуправления;

2. Передача изменившихся ТС;

3. Передача изменившихся ТИ;

4. Передача ТС, сформированных при выполнении функции «Общий опрос станции» или в ответ на запрос данных;

5. Передача ТИ, сформированных при выполнении функции «Общий опрос станции» или в ответ на запрос данных;

Рекомендуется предусмотреть возможность повышения приоритета функции «Общий опрос станции» относительно функции передачи информации по изменению по требованию.

- 3.1.5.8.	Адресация инф ормационных объектов

Адреса информационных объектов является предметом согласования, и должны быть зафиксированы в формуляре согласования (см. Приложение 1. п.

7.5.2 «Состав передаваемой информации»). При согласовании следует учитывать, что стандарт в явном виде запрещает:

	использование одного и того же значения адреса для объектов разного типа информации ([4] п.7.1);

	использование нулевого значения адреса информационного объекта ([4]

п. 7.2.5).

Кроме этого стандарт предписывает использовать размер поля «Адрес объекта информации» 3 байта (см. [5] п. 9.5 «Адрес объекта информации»). Поскольку третий байт согласно стандарта (см. [4] п. 7.2.5.) используется только в случае структурирования адреса объекта информации, то для определения однозначности внутри определенной системы рекомендуется использование неструктурированного формата. Это должно быть зафиксировано в формуляре согласования (Приложение 1 п.5.2 «Адрес объекта информации»).

Общие правила для распределения адресов информационных объектов при обмене с пользовательским оборудованием системы управления верхнего уровня как в прямом, так и в обратном направлении следующие:

	каждому типу информации должно быть определено непрерывное поле адресов (это относиться и к распределению адресов между двухпозиционными и однопозиционными ТС, т.к. согласно стандарту однопозиционные и дувухпазиционные ТС являются информацией разного типа.) с учетом резерва в конце поля (для возможного расширения объема передаваемой информации);

	при передаче всего объема информации резервные адреса,

расположенные в конце поля, не передаются;

	в случае обеспечения информационного обмена с несколькими узлами системы управления верхнего уровня поддерживать индивидуальное распределение адресов в наборах данных по каждому направлению не требуется.

- 3.1.5.9.	Рекомендуемые фо р м а т ы пере д а в а емы х д а нны х

Определение используемых форматов в формуляре согласования выполняется согласно стандарту ([5] п. 9.5) дважды: в разделе «Выбор стандартных ASDU» и в таблице «Назначение идентификатора типа и причины передачи».

В первом случае согласовываются  стандартные идентификаторы  типа информации, передачу и прием которых система локального объекта должна обеспечить в целом. Во втором случае определяется, какие  типы идентификаторов в данной конфигурации будут использованы при выполнении конкретных методов передачи или реализации прикладных функций (например, общий опрос станции).

Стандарт напрямую запрещает использование идентификаторов, определенных в МЭК 60870-5-101 для передачи данных с меткой времени в формате CP24Время2а. Кроме этого, стандарт разрешает передачу данных с метками времени только для значений поля «причина передачи» <3> - спорадическая и <5> - чтение данных. В связи с этим рекомендуется использование следующих форматов данных:

13

- Для передачи информации о ТС:

(причина	передачи	<3>)	-

или	двухэлементная	(<31>

| M_DP_TB_1) информация с меткой времени (формат СР56Время2А);  | спорадический | метод передачи |
| --- | --- | --- |
|  | одноэлементная | (<30> M_SP_TB_1) |

	выполнение функции «Общий опрос станции» (причина передачи

<20>) - одноэлементная (<1> M_SP_NA_1)	или двухэлементная (<3> M_DP_NA_1) информация;

	выполнение функции «Запрос данных» (команды чтения <102> C_RD_NA_1) при передаче запрошенных данных (причина передачи <5>)

- одноэлементная (<30> M_SP_TB_1)	или двухэлементная (<31> M_DP_TB_1) информация с меткой времени СР56Время2а;

Применение формата <7> M_BO_NA_1 для передачи ТС при реализации циклического метода передачи (причина передачи «фоновое сканирование») – не рекомендуется.

- Для передачи информации о ТИ:

	спорадический метод передачи (причина передачи <3>) – значение измеряемой величины короткий формат с плавающей запятой (<36> M_ME_TF_1) с меткой времени формат СР56Время2a;

	выполнение функции «Общий опрос станции» (причина передачи

<20>), а также при реализации циклического метода передачи

(причина передачи - <1>) значение измеряемой величины короткий формат с плавающей запятой (<13> M_ME_NC_1);

	выполнение функции «Запрос данных» (команды чтения <102> C_RD_NA_1) при передаче запрошенных данных (причина передачи

<5>) короткий формат с плавающей запятой (<36> M_ME_TF_1) с меткой времени в формате СР56Время2а;

Применение	форматов,	предусматривающих	передачу	ТИ	в	виде нормализованных или масштабированных значений, не рекомендуется.

Для	реализации	команд	телеуправления	 –	<45>	C_SC_NA_1	– одноэлементная	(однопозиционная)	команда	или		<58>		С_SC_TA_1	– одноэлементная команда с меткой времени (формат СР56Время2а).

Для реализации команд телерегулирования – <50> C_SE_NC_1 – команда уставки, короткий формат с плавающей запятой или <63> С_SE_TC_1 – команда уставки с меткой времени СР56Время2а, короткий формат с плавающей запятой.

- 3.1.5.10.	Формирование оп исат еля кач ест ва

Согласно стандарту ([4] п.7.2.6.1,2) описатель качества	формируется для каждого объекта информации и содержит следующие признаки:

- BL = {0 – нет блокировки; 1 - блокирован};

- SB = {0 – нет замещения; 1 – проведено замещение};

- NT = {0 – актуальное значение; 1 – неактуальное значение};

- IV = {0 – действительное значение; 1 – недействительное значение}.

Система	при	обеспечении	информационного	обмена	должна поддерживать формирование следующих признаков:

BL – <0x10> в случае, когда управление объектом информации передано пользователю, из-за чего передача реального значения не выполняется (ручное управление параметром средствами ОИК локального объекта);

SB – <0x20> в случае, когда выполнено замещение параметра средствами ОИК объекта (в том числе значение установлено пользователем вручную), а также при замещении значения с использованием альтернативных систем сбора объекта (в частности, из системы РАС);

NT – <0x40> значение не обновлялось в течение контрольного промежутка времени;

IV – <0x80> устанавливается в следующих случаях:

-	при рестарте уровня взаимодействия системы локального объекта  с системой управления верхнего уровня, до первичного сбора информации от нижнего уровня системы ТМ;

-	признак IV в описателе качества объекта установлен устройством нижнего уровня системы.

Согласно стандарту (см. [4]. п.7.2.6.3) признаки NT и IV пользовательским оборудованием системы ретранслируются в систему управления верхнего уровня без изменений, если они поступили от оборудования нижнего уровня. При этом одновременная установка признаков BL и (или) SB с признаками NT или IV не допускается. Приоритет признаков BL и SB всегда выше, чем приоритет признаков NT, IV.

Признаки	NT	 и	IV	одновременно	не	устанавливаются,	поскольку	NT соответствует	переходному	состоянию	 информационного		объекта		от действительного к недействительному состоянию, когда значение объекта устарело, но еще не выявлено явной неисправности в системе ТМ. В системах, где неработоспособность устройства нижнего уровня системы ТМ определяется по непоступлению от него информации в течение контрольного времени, признак NT может не поддерживаться.

При передаче в систему управления верхнего уровня СО информационных объектов, значения которые рассчитываются на основе данных, полученных от нижнего уровня системы (например, Qсум), следует различать две ситуации:

- 1)	Управление	признаками	информационного	объекта	независимо	от признаков составляющих его расчета.

Должны поддерживаться признаки BL и SB, при этом эти признаки имеют более высокий приоритет по отношению к любым признакам, рассчитанным автоматически.

- 2) Автоматическое управление признаками информационного объекта в зависимости от признаков составляющих расчета.

-	признаки	BL	и	SB	выставляются,	если	хотя	бы	одно	из составляющих имеет соответствующие признаки;

-	признак	IV		устанавливается	независимо	 от	состояния	всех остальных	составляющих	расчета,	если	хотя	бы	один		из составляющих недействителен;

-	признак NT устанавливается, если хотя бы один из составляющих расчета имеет признак NT;

-	признак NT и IV одновременно не устанавливаются. Приоритет признак IV всегда выше, чем приоритет признака NT;

-	следует	обратить	внимание,	что	алгоритм	установки результирующих признаков для расчетного значения отличается от алгоритма, применяемого для обычного параметра (признаки NT и IV составляющих расчета имеют более высокий приоритет по отношению к признакам BL и SB этих составляющих).

Стандарт (см.[4] п.7.2.6.1-3) в описателе качества определяет резервное поле (биты BS3[2..4], имеющие нулевое значение). Использование этого поля для передачи дополнительной информации является нарушением стандарта, поскольку оно не представлено в стандарте как резерв для «частных определений».

- 3.1.5.11.	Взаимодействие	с	замещающими	источниками инф о рма ции

В качестве источника замещающей информации может использоваться система, имеющая собственную сеть сбора	информации на локальном объекте, в частности, АСУ ТП локального объекта.

Информация от замещающих источников используется пользовательскими процессами системы ТМ, в случае, когда диагностируется неработоспособность какого-либо оборудования или сегмента нижнего уровня системы ТМ. При этом передаваемое	значение	соответствующего	информационного	объекта устанавливается из замещающей системы и в описателе качества этого объекта устанавливается признак «SB». Замещающее значение передается с прикладным адресом, соответствующим замещенному объекту.

Замещение не выполняется, если замещающий параметр также имеет признак недостоверности		(определяется	при		проектировании	взаимодействия	с замещающей системой). Замещение выполняется до тех пор, пока не будет восстановлена	работоспособность	соответствующего		сегмента	либо оборудования нижнего уровня. При выполнении операции отключения передачи замещающего значения признаки IV и NT должны соответствовать текущему состоянию объекта.

- 3.2.	Реализа ция основных прикладных функ ций

- 3.2.1	Общий оп рос стан ц и и

Общий опрос пользовательского оборудования локального объекта инициируется пользовательским оборудованием системы управления верхнего уровня в следующих случаях:

	инициализация пользовательского оборудования системы управления верхнего уровня;

	инициализация пользовательского оборудования локального объекта;

	периодически или по требованию оператора.

В случае обеспечения двухстороннего обмена с системой управления верхнего уровня пользовательское оборудование системы ТМ по отношению к системе управления верхнего уровня должно инициировать общий опрос при тех же условиях.

Реализация функции должна соответствовать [3] п. 6.6. В качестве служебных ASDU должен применяться кадр c идентификатором <100> C_IC_NA_1, значение указателя опроса QOI <20> - опрос станции (общий) (см. [4]. 7.2.6.22). Использование указателей запроса <21> - опрос группы 1, <22> - опрос группы

2, для реализации данной функции не рекомендуется. Применение данных указателей вместо указателя <20> рассмотрено далее см. п. 3.2.3.

Функция «Общий опрос станции» может быть прервана событиями, возникающими в системе ТМ (изменение ТС, изменение «важных» ТИ).. Разработчикам следует обратить внимание на то, чтобы переданное в «разрыве» ответа на общий опрос изменившееся состояние информационного объекта не было «опровергнуто» устаревшим значением этого объекта, отправляемым после возобновления передачи данных в ответ на общий опрос станции.

При завершении выполнения функции «Общий опрос» контролируемой станцией (станция системы ТМ объекта) передача ASDU <100> (C_IC_NA_1) c причиной передачи <10> - ЗАВЕРШЕНИЕ АКТИВАЦИИ обязательна. Это фиксируется в формуляре согласования см. Приложение 1 «Назначение идентификатора типа и причины передачи». Выполнение функции «Аварийно завершается» и кадр ПРЕКРАЩЕНИЕ АКТИВАЦИИ не передается в случае закрытия IP-соединения в процессе выполнения функции.

При группировке передаваемых данных под несколькими общими адресами ASDU необходимо обеспечить выполнение функции общего опроса как для конкретного общего адреса АSDU, так и с использованием общего адреса FF или FFFF (опрос всех). При этом ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АКТИВАЦИИ и ПРЕКРАЩЕНИЕ АКТИВАЦИИ и объекты информации должны передаваться на контролирующую станцию с соответствующими общими адресами ASDU. Использование общего адреса FF или FFFF должно быть зафиксировано в формуляре согласования (см. Приложениe 1 п. 6.2.4 «Опрос станции»).

Диспетчеризация последовательности выполнения функции «Общего опроса» и исключение ситуации, когда на контролируемую станцию команда общего опроса поступает до передачи сообщения ПРЕКРАЩЕНИЕ АКТИВАЦИИ, обеспечивается контролирующей станцией.

Контролируемая станция (пользовательское оборудование локального объекта) должна ответить ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ АКТИВАЦИИ (бит P/N = 1 в поле причина передачи), если кадр общего опроса (ASDU <100> C_IC_NA_1) поступил до окончания выполнения функции, инициированной предыдущим опросом (ошибка диспетчеризации со стороны контролирующей станции).

# 3.2.2		Опрос группы параметров

Последовательность выполнения функции «Опрос группы» соответствует последовательности выполнения функции «Общий опрос станции» и не требует дополнительных комментариев.

Стандарт не предписывает обязательное деление информационных объектов на группы по какому-либо признаку (например, по типу информации ТИ, ТС, или по принадлежности к оборудованию). В общем случае группа объектов информации может объединять различные типы информации, при этом последовательное распределение адресов объектов информации, входящих в одну группу, не требуется и число объектов информации, принадлежащих одной группе не является фиксированным параметром. Всего стандарт позволяет организовать 16 групп. Применение распределения параметров по группам и наборы объектов информации, входящие в каждую группу, являются предметом согласования.

В пользовательском оборудовании системы управления верхнего уровня выполнено следующее распределение информационных объектов по группам:

1 группа – все ТС (адреса информационных объектов 4096 – 8111)

2 группа – все ТИ (адреса информационных объектов 8112 - …..)

3-16 группы – не определены.

На уровне пользовательского оборудования системы управления верхнего уровня функция общий опрос станции реализована согласно п. 3.2.2 данного документа. Кроме этого, опросы групп 1 (ТС) и 2 (ТИ) могут инициироваться периодически (или по требованию пользователя) в соответствии с установленными настройками. Обеспечение выполнения функции опроса по группам должно быть зафиксировано в формуляре согласования (см. Приложение 1 п. 5.6 «Опрос станции», а также п. 6.5.1 «Распределение адресов информационных объектов»).

# 3.2.3	И н ициа л из ация станции

Удаленная инициализация пользовательского оборудования систем ТМ локальных объектов со стороны пользовательского оборудования  система управления верхнего уровня (СУ ВУ) не предусматривается. Основное и резервное пользовательское оборудование системы ТМ объекта по отношению к  СУ ВУ может находиться в«активном» или «неактивном» состоянии. «Активным» считается оборудование,для которого установлено IP-соединение с  СУ ВУ и для этого соединения выполнена функция STARTDT (выполняется обмен информационными кадрами). Под «неактивным» понимается оборудование, для которого либо не установлено IP–соединение с системой управления верхнего уровня, либо по данному соединению не выполнена функция STARTDT (дополнительно см. п. 3.2.9).

Инициализация станции на стороне Slave (пользовательское оборудование локального объекта) выполняется в следующих случаях:

•	после рестарта станции и выполнения функции STARTDT (обязательным условием является предварительный опрос источников информации), при этом причина инициализации в соответствии с [4]. п.7.2.6.21:

o	при включении питания – COI={UI7<0>,BS1};

o	при перезапуске программного обеспечения - COI={UI7<1>,BS1};

•	при изменении статуса пользовательского оборудования на «активный»

причина инициализации - COI={UI7<1>, BS1} (см. [4]. п.7.2.6.21);

•	после восстановлении «активного» IP-соединения и выполнения функции STARTDТ, независимо от причины его предыдущего закрытия, причина передачи COI={UI7<1>,BS1}.

Значение поля BS1 в описателе причины передачи COI следующее:

•	<0> - если не выполнены действия по изменению конфигурации в части информационного обмена в направлении с системой управления верхнего уровня;

•	<1> - если выполнены какие-либо действия в отношении настроек информационного обмена с системой управления верхнего уровня (в частности, изменены объемы передаваемой информации, добавлены или исключены объекты информации и.т.д.);

Функция инициализация станции во всех ранее перечисленных случаях включает в себя передачу кадра <70> в направлении от Slave к Master и инициацию функции «Общий опрос станции» со стороны Master. Если для одного соединения определено несколько общих адресов ASDU, функция инициализации должна быть выполнена для каждого общего адреса ASDU.

В случае двунаправленного обмена оперативной информацией ТИ, ТС с использованием одного соединения, функция инициализации на стороне Master выполняется при тех же условиях.

Обеспечение функции «Инициализация станции» фиксируется в протоколе согласования (см. Приложение 1. п. 4.5.3, 4.5.7).

Примечание.	Поскольку	удаленная	инициализация	не	предполагается,

маркировка в п. 5.1 «Инициализация станции» не выполняется.

- 3.2.4	Синхронизация времени

- 3.2.4.1.	Усл овия применения

Процедура синхронизации времени, определенная в [3] п.6.7, не может быть применена в	стандарте	МЭК 60870-5-104, так как канальный уровень, обеспечивающий точное время посылки, находится в области управления TCP/IP и прикладному уровню МЭК 60870-5-104 недоступен (см. [5] п.7.6). Однако стандарт рекомендует использование данной процедуры при условии, если максимальная задержка сети составляет менее требуемой точности часов на принимающей станции.

В нормальном режиме работы систем локального объекта выполнение данной функции средствами пользовательского оборудования системой управления верхнего уровня не предусматривается. При нарушении работы оборудования системы единого времени на локальном объекте данная функция может быть активизирована, при этом с момента обнаружения неработоспособности системы синхронизации времени и до активизации функции все изменения объектов информации передаются с меткой времени «недействительно» см. [4] п. 7.2.6.18-19.

- 3.2.4.2.	По следов ател ьно с ть выполнения

Синхронизация времени на контролируемой станции Slave выполняется после инициализации, а затем периодически (период должен быть определен формуляром согласования см. Приложение 1 п. 6.3). После инициализации Slave до поступления от Master кадра <103> - «Команда синхронизации часов» c причиной передачи <6> - активация, всем событиям об изменении ТИ, ТС присваивается метка времени с признаком «IV» - недействительно. Этот же признак устанавливается, если команда синхронизации часов не поступила за период, определенный в «Формуляре согласования».

При получении кадра <103> Slave корректирует свои часы и всем событиям (изменения ТИ, ТС), начиная с этого момента, присваивает метку времени в соответствии с произведенной коррекцией. Ответный кадр <103> с причиной передачи <7> - «подтверждение активации» должен быть передан Master только после того, как будут переданы все события, произошедшие до корректировки времени. Время в кадре синхронизации, передаваемом Master, должно соответствовать времени формирования кадра. События, произошедшие после коррекции времени, должны передаваться только после передачи этого кадра.

- 3.2.4.3.	Исп ольз у емый ф о рмат для передачи врем ени

Время в кадре <103> передается в формате CP56Время2а (см. [4]. п.7.2.6.18). Для оптимизации взаимодействия систем, расположенных в разных часовых поясах, а также в целях упрощения передачи меток времени при переходе на летнее время и обратно, рекомендуется использовать «Время по Гринвичу» (Greenwich MEAN Time – GМТ). Бит «SU» - «летнее время» в этом случае не задействуется. Выбор используемого времени является предметом согласования (см. Приложение 1 п. 6.3). В случае распределения адресов информационных объектов по нескольким общим адресам ASDU, при выполнении функции может применяться значение общего адреса ASDU «0xFFFF».

- 3.2.4.4.		Выполнение ф у нкции на резервном пользовательском обор удовании

Функция «Синхронизация времени» должна обеспечиваться только «активным» пользовательским оборудованием как на стороне системы управления верхнего уровня, так и на стороне локального объекта. В случае, когда обмен с основным и резервным пользовательским оборудованием локального объекта организован по схеме «активный» с «активным», синхронизация времени на «неактивном» оборудовании выполняется по локальным связям между «основным» и «резервным» пользовательским оборудованием локального объекта.

- 3.2.5	Команды телеуп равлени я

Команды телеуправления могут инициироваться оператором или автоматически средствами пользовательских задач, выполняемых в системе управления верхнего уровня.

Для выполнения команд стандарт [3] п. 6.8 разрешает использование одной из двух стандартных процедур:

•	прямая (непосредственная) команда;

•	команда выбора и исполнения.

Прямая (непосредственная) команда может применяться при управлении не жизненно важными объектами, находящимися в прямой	видимости пользователя. В целях обеспечения необходимой надежности и достоверности, при передаче команд управления из системы управления верхнего уровня в систему управления локального объекта предписывается обязательная реализация команд выбора и исполнения.

- 3.2.5.1.	Реализ ац ия ф ункции на сто р оне Ma s t er

Реализация функции на стороне Master должна включать в себя две последовательные ступени.

Ступень « Выбор объект а  управления »	предполагает  передачу в направлении Slave ASDU с идентификатором <58> (однопозиционная команда с меткой времени) и получения ответных ASDU  в течение контрольного промежутка времени. Формат ASDU в направлении Slave следующий:

•	причина передачи <6> активация;

•	значение	SCS/DCS – в зависимости от выполняемой команды

(ОТКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ см. [4] п.7.2.6.15-16);

•	указатель команды QOC = {QU<0>, S/E<1>}(см. [4]. п. 7.2.6.26);

•	значение метки времени соответствует времени формирования команды.

Значение поля QU является системным параметром системы локального объекта. Управление этим параметром со стороны пользовательского оборудования системы управления верхним уровнем не предполагается, что должно быть отражено в формуляре согласования (см. Приложение 1 п. 5.8).

Ступень считается завершенной без ошибок, если в течение контрольного времени получено ответное сообщение от Slave с идентификатором <58> следующего формата:

•	причина передачи <7> - подтверждение активации;

•		общий адрес ASDU и адрес объекта информации соответствуют выполняемой команде;

•		значение SCS/DCS и QOC (см. [4]. п. 7.2.6.26) соответствует выполняемой команде;

•		значение метки времени соответствует метке времени, сформированной в ASDU, переданном в направлении локального объекта (время формирования команды ТУ).

При анализе следует различать две ошибочных ситуации.

Ступень считается незавершенной, и ответное сообщение игнорируется при следующем условии:

	значение поля «метка времени» не совпадает со значением данного поля в

исходной команде.

При этом следует обратить внимание, что остальные поля могут быть сформированы надлежащим образом.

Ступень считается невыполненной при следующих условиях:

•	ответное сообщение от Slave не поступило за контрольное время;

•	значение поля «причина передачи» отлично от <7>;

•	общий адрес ASDU или общий адрес объекта информации не соответствует выполняемой команде;

•	значение SCS/DCS или QOC (см. [4]. п. 7.2.6.26) не соответствует значению этих полей в исходном ASDU;

•	в течении времени ожидания ответного сообщения выполнено закрытие соответствующего IP-соединения.

В случае, когда выполнение ступени завершено «аварийно» из-за закрытия соответствующего IP-соединения, повторная инициация этой команды может быть выполнена при наличии следующих условий:

•	наличие «активного» IP-соединения с данной системой ТМ;

•	завершен тайм-аут ожидания ответного сообщения.

Значение  величины тайм-аута  ожидания ответного  сообщения должно гарантировать, что если в течение указанного времени сообщение не поступило, то оно уже не поступит никогда. Некорректный выбор данной величины может привести к рассинхронизации выполнения  ступеней команды выбора и исполнения.

Ступень « исполнение команды » может быть инициирована при условии успешного завершения ступени «выбор команды» и с разрешения пользовательского процесса. Ступень включает в себя передачу в направлении

Slave соответствующего предыдущей ступени ASDU (S/E<0> - «исполнение» см.

[4]. п. 7.2.6.26) и получение ответного сообщения от Slave. Условия нормального завершения операции «исполнение команды» соответствуют условиям нормального завершения ступени «выбор объекта». Поле «метка времени» должно соответствовать значению этого поля в ASDU предыдущей ступени.

Функция, обеспечивающая выполнение команды телеуправления, при успешном завершении ступени «выбор объекта» может быть прервана пользовательским процессом. В этом случае завершение функции включает в себя передачу в строну Slave ASDU, соответствующего ASDU предыдущей операции, с причиной передачи <8> - деактивация, и получения в течение контрольного времени соответствующего ответного сообщения с причиной передачи <9> - подтверждение деактивации.

Последовательность выполнения команд телеуправления должна фиксироваться с учетом результата выполнения каждой ступени, времени ее начала и завершения на стороне Master. Время исполнения команд на стороне «Slave» может быть получено при необходимости с использованием функции «Запрос (чтение) данных (ASDU <103> см. далее п. 3.2.7) .

- 3.2.5.2.	Реализ ац ия ф ункции на сто р оне Slave

Пользовательское оборудование системы локального объекта в зависимости от конкретной реализации может как непосредственно обеспечивать выполнение команд телеуправления, так и выполнять роль ретранслятора команд на нижний уровень системы оборудованию, исполняющему эти команды. Для любого варианта функция телеуправления инициируется поступлением ASDU, содержащего команду «выбор объекта управления» (см. выше п.3.2.6.1).

Поступление ASDU, содержащего команду исполнения, без предварительного поступления ASDU, содержащего команду «выбор объекта», считается ошибкой. В этом случае Slave может зарегистрировать поступление ошибочного ASDU, но никаких действий не предпринимает и ответного сообщения в направлении Master не формирует.  Кроме этого, при правильной последовательности поступления данных ASDU контролируется соответствие значений поля «метка времени». В случае  несовпадения  этих  значений  последовательность поступления также считается нарушенной.

Особым является вариант, когда ASDU «выбор объекта управления» поступил до поступления ASDU «исполнение команды» на ранее инициированную и незавершенную команду ТУ для данного информационного объекта (метка времени поступившего ASDU «старше» метки времени «выбор объекта» исполняемой команды»). В этом случае ранее выполняемая команда должна быть «деактивирована» и выполнена поступившая команда «выбор объекта».

При правильной последовательности поступления команд на достоверность контролируется следующие поля каждого ASDU: общий адрес ASDU, адрес информационного объекта, причина передачи. В случае обнаружения ошибок в указанных полях Slave регистрирует поступление ошибочных ASDU и передает в направлении Master ответное сообщение, формируя значение поля «причина передачи» в соответствии с обнаруженной ошибкой:

<45> - при несоответствии поля «причина передачи»;

<46> - при несоответствии поля «общий адрес ASDU»;

<47> - при несоответствии поля «адрес объекта информации».

- Кроме этого, для команды «исполнение» контролируется совпадение поля

- «метка времени» со значением этого поля для ранее полученной команды

«выбор объекта». В случае несовпадения принятый ASDU игнорируется и никаких действий не предпринимается.

Для правильных ASDU выполняется их регистрация, дальнейшее выполнение функции зависит от конкретной реализации системы ТМ на локальном объекте.

Если пользовательское оборудование системы ТМ обеспечивает непосредственное выполнение команд ТУ, то в зависимости от значения поля

«указатель команды» выполняется либо выбор объекта управления, либо выполнение команды , после чего формируется ответное сообщение в направлении Master, где устанавливается метка времени из принятого ASDU, соответствующего выполняемой команде.

В реализациях, когда пользовательское оборудование системы ТМ является ретранслятором команд ТУ на нижний уровень системы, обеспечивается ретрансляция поступившей команды. Ответное сообщение в направлении Master о результате выполнения команды выполняется только при условии поступления информации от нижнего уровня об успешном выполнении. В рассматриваемой реализации нижний уровень системы ТМ может быть недоступен пользовательскому оборудованию из-за неработоспособности локальных связей или непосредственно оборудования нижнего уровня, либо результат выполнения команды может быть отрицательным из-за ошибок конфигурации. Для более полной диагностики причин невыполнения команд ТУ в системе управления верхнего уровня рекомендуется в случае, когда нижний уровень системы ТМ недоступен, формировать ответное сообщение в направлении Master c причиной передачи <48>, при невозможности выполнения команды нижним уровнем <49> (Значения <48>, <49> согласно стандарта является «частным диапазоном», поэтому могут быть использованы (см.[4].7.2.3, а также Приложение 1 п. 4.5.7)).

- Стандарт не предполагает со стороны Slave контроль за поступлением команды

«исполнения» от Master в течение контрольного времени после передачи сообщения об успешном выполнении команды «выбор объекта». Однако для

обеспечения высокой надежности выполнения функции телеуправления на стороне Slave данный контроль рекомендуется выполнять. Поступление команды «исполнения» после срабатывания данного тайм-аута считается ошибкой последовательности получения команд телеуправления. Эта величина является предметом согласования (см. Приложение 1 п.7.5.1) и может быть изменена в процессе комплексных испытаний или опытной эксплуатации.

Функция телеуправления на стороне Slave считается выполненной без ошибок,

если без ошибок выполнена последовательность ступеней «выбор объекта» и

- «исполнение команды», при этом для каждой команды в сторону Master

передано ответное сообщение.

Функция телеуправления считается завершенной с ошибкой в следующих случаях:

•	неправильная последовательность команд (ASDU);

•	ошибочные значения полей ASDU;

•	метка времени команды «исполнение» не совпадает с меткой времени соответствующего ей команды «выбор объекта»;

•	недоступен нижний уровень системы ТМ, обеспечивающий выполнение команд ТУ;

•	неисполнение команд ТУ нижним уровнем системы ТМ;

•	отсутствие команды «исполнение» в течение контрольного времени после поступления команды «выбор объекта»;

•	закрытие IP-соединения, обеспечивающего обмен с Master в процессе телеуправления.

Функция телеуправления может быть прервана после выполнения ступени выбора объекта управления по инициативе Master. В этом случае Slave должен выполнить деактивацию команды «выбор объекта», если является непосредственным исполнителем команд ТУ, или ретранслировать команду деактивации на нижний уровень системы ТМ. Правило формирования ответных сообщений в этом случае соответствует правилу формированию ответных сообщений для команд с причиной передачи «активация».

Последовательность выполнения команд телеуправления должна фиксироваться с учетом времени поступления каждой команды со стороны Master и результата выполнения каждой ступени времени ее начала и завершения.

- 3.2.5.3.	Выполнение ф ункции на ре зе рв но м польз о вательском оборудовании

Команды телеуправления должны инициироваться и выполняться только «активным» пользовательским оборудованием как на стороне системы управления верхнего уровня, так и на стороне локального объекта. В случае, когда обмен с основным и резервным пользовательским оборудованием локального объекта организован по схеме «активный» с «активным» (см. п. 3.2.5.4 рис.1), команды телеуправления на «неактивном» оборудовании должны только фиксироваться по локальным связям между «основным» и «резервным» пользовательским оборудованием локального объекта. Реализация команд телеуправления при применении других схем соединения пользовательского оборудования (см. выше п. 3.2.1) запрещается.

- 3.2.6	Запрос данных

Для получения данных с помощью опроса стандарт [5] п. 7.2 допускает применение функции «Запрос данных», но использование этой функции в циклическом режиме не рекомендует..

Функция «Запрос данных» может инициироваться пользовательским оборудованием системы управления верхнего уровня для контроля параметров, не изменяющих свое состояние в течение контрольного времени или по требованию оператора. Функция должна обеспечивать передачу в направлении Slave ASDU с идентификатором типа C_RD_NA_1 ([4] п. 7.3.4.3) и причиной передачи <5>. В результате выполнения функции пользовательскому оборудованию системы управления верхнего уровня должен быть передан ASDU, содержащий данные о запрошенном объекте информации. Рекомендуемый формат передаваемых данных был рассмотрен выше (см. п. 3.1.5.5).

- 3.2.7	Сбор дан н ых на уро в не локального объекта

3.2.7.1.	Об есп еч ение  врем енн ы х показателей инф о рма ционного обм ен а . Хрон ологи я передачи собы тий

Пользовательское оборудование локального объекта, в зависимости от конкретной реализации, может либо непосредственно обеспечивать прием информации от датчиков ТИ, ТС, т.е., выполнять роль КП, либо выполнять роль ПУ (сервера ТМ) по отношению оборудованию (сегменту) нижнего уровня системы ТМ, непосредственно обеспечивающему сбор телеинформации. При этом передача информации от сегментов нижнего уровня может выполняться как по изменению, так и по опросу со стороны ПУ.

Для обеспечения временных показателей информационного обмена между системой ТМ локального объекта и системы управления верхнего уровня в соответствии с нормативными требованиями период опроса сегментов нижнего уровня системы телемеханики не должен превышать 1 секунды, а важных ТИ не более 0,5. Текущее значение информационных объектов, передаваемых в систему управления верхникго уровня и вычисляемых на основе данных, полученных с нижнего уровня системы ТМ, должно формироваться однократно в цикле обработки полученных данных. Метка времени для таких информационных объектов устанавливается в момент окончательного формирования текущего значения (признак RES1 не устанавливается).

В [4] п. 7.2.2.2 рассматриваются требования по передаче информационных объектов в  хронологическом  порядке  и  указывается,  что передача последовательности значений определенного объекта информации  должна всегда проводиться в том же хронологическом порядке, в каком эти значения вводились. Строгих требований по передаче информационных объектов в хронологическом порядке в целом стандарт не определяет. Тем не менее для обеспечения повышения достоверности обработки телеинформации в систему управления верхникго уровня необходимо обеспечить передачу всех объектов телеинформации одного приоритета в  том  порядке,  в каком они поступали в сервер локальный объект.

4.	Диагностика информационного обмена

Диагностика информационного обмен как на стороне Системелокального объекта, так и на стороне пользовательского оборудования системы управления верхнего уровня должна обеспечивать:

•	предоставление информации о состоянии IP- соединений и выполнении функций управления передачей информации;

•	диагностику работоспособности пользовательских процессов локального объекта, обеспечивающих сбор телеинформации для ретрансляции в направлении системы управления верхнего уровня;

•	контроль работоспособности пользовательского оборудования системы управления верхнего уровня по состоянию информационного обмена;

•	контроль достоверности объектов информации, принимаемых от системы управления верхнего уровня при обеспечении двухстороннего обмена телеинформацией;

•	мониторинг обмена данными прикладного уровня;

•	ведение статистики о состоянии обмена;

•	предоставление данных эксплуатационному персоналу о работе прикладного уровня протокола МЭК 870-5-104.

- 4.1.	Диагностика ра ботос пособности

пользовательск их проц ессов системы ТМ водоканала

Уровень сбора и обработки телеинформации системы ТМ должен обеспечивать постоянный контроль работоспособности сегментов и	 узлов	нижнего уровня сбора	телеинформации	системы	ТМ	(в	том	числе	 измерительных преобразователей). В случае регистрации неисправности какого-либо узла либо сегмента сети сбора в целом вся соответствующая телеинформация должна быть объявлена недостоверной (в описателе качества устанавливается признак «NT» или «IV» ,правила присвоения рассмотрены ранее см. п.3.1.5.10). Кроме этого в случае наличия на объекте альтернативных источников телеинформации недостоверная телеинформация, ретранслируемая в		 СУ ВУ, может быть замещена данными из этих источников (см. п.3.1.5.11).

Средствами ПО системы ТМ, выполняющего функции прикладного уровня МЭК

870-5-104, должен осуществляться постоянный контроль за поступлением оперативной	информации	ТИ,	ТС	от	пользовательских	процессов, обеспечивающих сбор телеинформации для ретрансляции в направлении  СУ ВУ. Отсутствие изменений ТИ, ТС в течение контрольного времени должно диагностироваться как неисправное состояние системы ТМ, о чем должен уведомляться эксплуатационный персонал, а также может формироваться диагностический ТС, который необходимо ретранслировать в  СУ ВУ (Данный ТС необходимо представить в перечне ТС формуляра согласования).	В этом случае всей телеинформации, передаваемой в направлении  СУ ВУ, в описателе качества должен быть выставлен признак NT (неактуален).

Величина тайм-аута для данного контроля не должна превышать 2-3 секунды. Проверка выполнения этой функции должна быть включена в программу комплексных испытаний. Время неисправного состояния системы должно фиксироваться и архивироваться.

- 5.3.	Контро ль работоспособнос т и пользовательск ого обору дования  СУ ВУ

Контроль работоспособности в системах ТМ объекта пользовательского оборудования  СУ ВУ по состоянию информационного обмена включает в себя:

•	контроль взаимодействия прикладного уровня протокола между ПО системы ТМ объекта и ПО пользовательского оборудования  СУ ВУ;

•	контроль выполнения пользовательских функций в  СУ ВУ по передаче телеинформации в направлении системы ТМ в случае когда эта функция предусмотрена формуляром согласования.

5.3.1	Контроль взаимодействия прикладн ог о уро в ня

Контроль взаимодействия прикладного уровня между ПО системы ТМ и пользовательским оборудованием  СУ ВУ состоит из достоверизации принятых информационных блоков, диагностики состояния узла сети  СУ ВУ по состоянию основного и резервного оборудования, а также достоверизации объектов телеинформации, поступающих из  СУ ВУ.

- 5.3.1.1.	Достоверизация принятых инф о рма ционных блоков

При разборке информационных блоков должен обеспечиваться контроль на достоверность идентификатора типа данных, причины передачи, общего адреса ASDU и адресов объектов. Согласно стандарту ([4] п. 7.2.3) в случае обнаружения ошибки блок в общем случае не обрабатывается. Исключение составляют информационные блоки с причиной передачи <1>. <2>.<3>, <20> -

<41>	содержащие	внутри	блока	 недостоверные	адреса	информационных объектов.	В	этом		случае		весь	блок	в	целом		является	достоверным, информационные объекты с достоверными адресами должны обрабатываться, а с недостоверными игнорироваться.

ASDU в направлении управления (идентификатор типа <45> - <125>) согласно

[4] п.7.2.1.1 могут быть возвращены на прикладной уровень отправившей его станции	с	установленным	битом	P/N	в	поле	«причина	передачи»	с соответствующим значением поля:

<44> неизвестный идентификатор типа;

<45> неизвестная причина передачи;

<46> неизвестный общий адрес ASDU;

<47> неизвестный адрес объекта информации.

Возврат недостоверных информационных блоков, передаваемых в направлении контроля	(ASDU	<1>	-	<40>),	запрещается	([4]	п.	8.5	«Назначение идентификатора типа и причины передачи»).

Для соблюдения единого подхода при обмене с  СУ ВУ как в направлении контроля, так и в направлении управления процедура возврата информационных блоков	в	случае	обнаружения	в	них	ошибок	прикладного	уровня	не предусматривается (за исключением команд телеуправления). Это должно быть отражено в формуляре согласования (см. Приложение 1 п. 4.5.7 «Назначение

идентификатора типа и причины передачи»). Число информационных блоков, не обработанных	из-за	 перечисленных		ошибок,	должно		фиксироваться		с идентификацией		по	типу	ошибки	и	 предоставляться	пользователю	для просмотра.

5.3.1.2.	Диагностика состояния узл а сети  СУ ВУ

Система ТМ объекта должна выполнять диагностику состояния всех узлов сети  СУ ВУ, с которыми обеспечивается обмен телеинформацией из данной системы ТМ. Функции прикладного уровня, включая функции управления передачей и процедуры тестирования, полностью обеспечивают диагностику состояния обмена с  СУ ВУ.

Узел  СУ ВУ может находиться в одном из следующих состояний:

- Работ осп особен – если существует хотя бы одно «активное» IP соединение.

Нер аботоспособен – для всех остальных комбинаций (наличие неактивных соединений не является признаком работоспособности узла).

Контроль за поступлением оперативной информации о ТИ, ТС из  СУ ВУ (при организации	двухстороннего	обмена)	 является	функцией	диагностики пользовательских процессов и будет рассмотрен далее (см. п. 5.3.1.3). Отсутствие поступления оперативной информации в течение контрольного времени при наличии	активного	IP-соединения	не	должно	приводить	к	 диагностике неработоспособности всего узла  СУ ВУ в целом.

Необходимо обеспечить оперативное уведомление эксплуатационного персонала для всех случаев изменения состояния узла  СУ ВУ. Промежуток времени, в течение которого узел считался неработоспособным, должен фиксироваться и архивироваться.

5.3.1.3.	Контроль достоверности объектов телеинформации , поступающей от станций  СУ ВУ при обеспечении двухстор оннего	обмен а	телеинф о рмацией	между объек том  управления и узлом  СУ ВУ

Контроль достоверности объектов телеинформации, поступающих из  СУ ВУ, выполняется	по	состоянию	пользовательского	оборудования	КИС	СО диагностируемому системой ТМ.

Объекты телеинформации считаются недействительными, и в их описателе качества устанавливается признак IV =1, если информация о данном объекте ни разу не поступила из  СУ ВУ после выполнения функции «инициализация станции».

Объект телеинформации считается неактуальным (признак NT=1), если от инициализированной станции СО его значение не поступило в течение контрольного времени. Признаки NT и IV должны быть сняты, если значение объекта телеинформации поступило с причиной передачи <3> (спорадическая) либо в ходе выполнения функции «общий опрос станции». Поскольку функции данного	контроля	относятся	к	функциям	прикладных	процессов,	для восстановления актуальных значений объектов телеинформации эти процессы должны обеспечивать инициацию функции «Общий опрос станции»

5.3.1.4.	Мониторинг обмена данн ыми прикладного ур овня

Мониторинг текущего состояния узла(ов) СУ ВУ, с которым выполняется обмен	телеинформацией,	 а	также	 мониторинг	состояния	 собственных прикладных	процессов,		обеспечивающих	ретрансляцию		оперативной информации,	должен	выполняться	постоянно..Об		изменении	состояния пользователь должен уведомляться средствами отображения системы ТМ. Текущее	состояние	узла	КИС	СО	 рекомендуется	 формировать	в	виде специальных диагностических телесигналов.

Мониторинг обмена данными прикладного уровня может выполняться как специальными средствами системы ТМ по требованию пользователя, так и с помощью специального независимого оборудования, работающего в режиме

«подслушивания». Необходимо обеспечивать возможность протоколирования обмена информационными кадрами, содержащими ASDU, включая запись поступающих и передаваемых кадров, а также запись типов диагностируемых ошибок.	Протоколирование	должно	выполняться	с	учетом	применяемого стандартом синтаксиса. Применение наименований и кодов, не используемых стандартом, не рекомендуется. Включение режима протоколирования должно выполняться без перезапуска ПО прикладного уровня МЭК 870-5-104 системы ТМ.

В случае группировки объектов информации под разными общими адресами ASDU	необходимо	предоставление	дополнительной	возможности протоколирования обмена по выбранному общему адресу ASDU.

5.3.2	Контроль	на	с т орон е	системы		ТМ		вы по л н е н ия поль зов а тель ских	функций	КИС	СО	по	передаче телеинформации в направлении систем ы ТМ

В  СУ ВУ по передаче телеинформации в направлении системы ТМ могут выполняться следующие пользовательские функции:

	передача команд телеуправления;

	ретрансляция телеизмерений и телесигналов.

Контроль последовательности выполнения команд телеуправления подробно рассмотрен в п. 3.2.6 .

Контроль	поступления	телеизмерений	и	телесигналов,	кроме	функций достоверизации представленных в п. 5.3.1.1, включает в себя мониторинг числа ТИ, ТС, поступивших за контрольное время от  СУ ВУ с причиной передачи

<3>	-	спорадически.	Этот	контроль	должен	выполняться	на	уровне взаимодействия прикладного уровня	Системы ТМ и ее уровня обработки информации. Эксплуатационный персонал системы ТМ должен уведомляться о факте непоступления спорадической телеинформации от  СУ ВУ на уровень ее обработки в системе ТМ.

- 5.4.	Ведение статистики обмена

- Ведение статистики должно обеспечиваться как на стороне системы ТМ

объекта, так и на стороне пользовательского оборудования  СУ ВУ.

Ведение статистики выполняется только для «активных» соединений. Функцию ведения статистики рекомендуется выполнять постоянно, однако она может быть временно отключена по требованию эксплуатационного персонала.

Статистические данные о состоянии обмена со станцией  СУ ВУ	должны накапливаться в течение контрольного времени, определенного при настройке системы (рекомендуемое время 1 минута) и предоставляться пользователю. Для каждого активного соединения статистические данные включают в себя:

-	общее число переданных информационных кадров;

-	общее число принятых информационных кадров;

-		число изменений в секунду (для ретранслируемых данных) по каждому виду информации (ТИ, ТС);

-		число изменений в секунду переданных в  СУ ВУ по каждому виду информации на прикладном уровне;

-		число изменений в секунду, поступивших из  СУ ВУ, для каждого вида информации на прикладном уровне;

-		число изменений в секунду для параметров, поступивших на уровень обработки телеинформации системы ТМ из  СУ ВУ;

-		число изменений в секунду для параметров, поступивших с уровня сбора телеинформации системы ТМ для передачи в  СУ ВУ;

-	число информационных блоков, полученных с недостоверным адресом

ASDU по каждому направлению;

-		для каждого определенного общего адреса ASDU с группировкой по основному и резервному узлу (каналу) число блоков, полученных с недостоверным адресом идентификатора типа, недостоверной причиной передачи и недостоверным адресом объекта информации.

- 5.5.	Предос тавле н и е	д а нных	о	работе	прикладного уровня

Предоставление данных пользователю о работе прикладного уровня должно выполняться на уровне АРМ системы ТМ и включает в себя:

- Настроечные данные:

	общие адреса ASDU, которые определены для данной станции по передаче и приему, а также начальные адреса каждого типа информационных объектов информации согласно стандарту;

	распределение адресов информационных объектов по группам,

если таковое выполнено;

	для	каждого	передаваемого	общего	адреса	ASDU	–	число передаваемых объектов информации ТИ, ТС;

	если	обеспечивается	двухсторонний	обмен,	для	каждого принимаемого общего адреса ASDU - число объектов информации ТИ, ТС, а также значение периода выполнения функции «Общий опрос станции».

Дополнительные сведения об организации передачи для каждого общего адреса ASDU:

	разрешенные методы передачи;

	идентификаторы,	используемые	для	передачи	объектов	и разрешенные форматы кадров с разделением по типу (ТИ, ТС).

- Данные об основном и резервном оборудовании

	IP-адреса, номера портов;

	текущее состояние IP-соединений по приему и передаче.

- Предоставление информации о передаваемых объектах информации ТИ,

- ТС по каждому узлу (каналу):

•	технологическое наименование;

•	передаваемый адрес (согласно стандарту);

•	текущее значение и значение описателя качества;

•	время приема либо от нижнего уровня системы ТМ, либо от АСУ или альтернативной системы сбора объекта;

•	время передачи на уровень TCP/IP,

•	для ТИ - фиксированные настройки (апертура).

При условии двухстороннего обмена предоставление информации о принимаемых объектах информации:

•	технологическое наименование;

•	принимаемый адрес (согласно стандарту);

•	текущее значение и значение описателя качества;

•	значение	метки	времени	из	кадра	(может	отсутствовать,	если измененное состояние поступило при выполнении функции «общий опрос станции»);

•	время поступления с уровня TCP/IP и время помещения информации в базу данных.

6.	Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие международные,

отраслевые и корпоративные документы:

[1] - МЭК 60870-5-1-95 Устройства и системы телемеханики.

Часть 5. Протоколы телемеханики. Раздел 1. Форматы передаваемых кадров.

[2] - МЭК 60870-5-2-95 Устройства и системы телемеханики.

Часть 5. Протоколы телемеханики. Раздел 2. Процедуры в каналах передачи.

[3] - МЭК 60870-5-5-95 Устройства и системы телемеханики.

Часть 5. Протоколы телемеханики. Раздел 5. Основные прикладные функции.

[4] - МЭК 60870-5-101:2006 Устройства и системы телемеханики.

Часть 5. Протоколы телемеханики. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики.

[5] - МЭК 60870-5-104:2004 Устройства и системы телемеханики.

Часть 5. Протоколы телемеханики. Раздел 104. Доступ к сети для МЭК	870-5-101	с	использованием	стандартных	транспортных профилей.

- Формуляр согласования приема / передачи данных согласно МЭК 60870-5-1041

Выбранные параметры обозначаются в белых прямоугольниках следующим образом:

Функция или ASDU не используется.

X

R

B

Функция или ASDU используется, как указано в настоящем стандарте (по умолчанию).

Функция или ASDU используется в обратном режиме.

Функция или ASDU используется в стандартном и обратном режимах.

Возможный выбор (пустой, X, R или В) определяется для каждого пункта или параметра.

Черный прямоугольник указывает на то, что опция не может быть выбрана в настоящем стандарте.

- 1. Система или ус тр ойс т в о

(Параметр, характерный для системы; указывает на определение системы или устройства, маркируя один из нижеследующих прямоугольников знаком «X»)

Определение системы.

Определение контролирующей станции (Ведущий—Мастер).

Х

Определение контролируемой станции (Ведомый—Слэйв).

- 2. Конф игурация сети

(Параметр, характерный для сети; все используемые структуры должны маркироваться знаком

«X»).

Точка-точка	Магистральная

Радиальная точка-точка	Многоточечная радиальная

- 3. Физический уровень

(Параметр, характерный для сети; все используемые интерфейсы и скорости передачи данных маркируются знаком «X»)

- Скорости передачи (направление управления)

Несимметричные цепи обмена V.24[3], V.28[5] стандартные

Несимметричные цепи

обмена V.24[3],V.28[5], рекомендуемые при скорости более 1200 бит/с

Симметричные цепи обмена Х.24[6],Х.27[7]

| 100 бит/с | 2400 бит/с | 2400 бит/с | 56000 бит/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 бит/с | 4800 бит/с | 4800 бит/с | 64000 бит/с |
| 300 бит/с | 9600 бит/с | 9600 бит/с |  |
| 600 бит/с |  | 19200 бит/с |  |
| 1200 бит/с |  | 38400 бит/с |  |

- 1 Формуляр составлен на основе п.9 МЭК 60870-5-104:2004

Скорости передачи (направление контроля)

Несимметричные цепи обмена V.24[3], V.28[5] стандартные

Несимметричные цепи

обмена V.24[3],V.28[5], рекомендуемые при скорости более 1200 бит/с

Симметричные цепи обмена Х.24[6],Х.27[7]

| 100 бит/с | 2400 бит/с | 2400 бит/с | 56000 бит/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 бит/с | 4800 бит/с | 4800 бит/с | 64000 бит/с |
| 300 бит/с | 9600 бит/с | 9600 бит/с |  |
| 600 бит/с |  | 19200 бит/с |  |
| 1200 бит/с |  | 38400 бит/с |  |

- 4. Канал ь ный уровень

(Параметр, характерный для сети; все используемые опции маркируются знаком X.) Указывают максимальную длину кадра. Если применяется нестандартное назначение для сообщений класса 2 при небалансной передаче, то указывают Type ID (или Идентификаторы типа) и СОТ (Причины передачи) всех сообщений, приписанных классу 2.

В настоящем стандарте используются только формат кадра FT 1.2, управляющий символ 1 и фиксированный интервал времени ожидания.

Передача по каналу	Адресное поле канального уровня

| Балансная передача Отсутствует (только при балансной передачи) |  |
| --- | --- |

Небалансная передача 	Один байт

- Два байта

Длина кадра 	Структурированное

Максимальная длина L (число байтов) 	Неструктурированное

При использовании небалансного канального уровня следующие типы ASDU возвращаются

при сообщениях класса 2 (низкий приоритет) с указанием причин передачи:

- Стандартное- назначение ASDU к сообщениям класса 2 используется следующим образом

| ИДЕНТИФИКАТОР типа | Причина передачи |
| --- | --- |
| 9, 1 1 , 13, 21 | <1> |

- Специальное- назначение ASDU к сообщениям класса 2 используется следующим образом

| ИДЕНТИФИКАТОР типа | Причина передачи |
| --- | --- |

Примечание - При ответе па опрос данных класса 2 контролируемая станция может посылать и

ответ данные класса 1, если пет доступных данных класса 2.

- 5. Пр икладно й уровень

- 5.1. Режим Передачи прикладных данных

В настоящем стандарте используется только режим 1 (первым передается младший байт),

как определено в 4.10 ГОСТ Р МЭК 870-5-4.

- 5.2. Общий адрес ASDU

(Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X).

Один байт	X 	Два байта

- Адрес объекта информации

(Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X).

Один байт	Структурированный

| Два байта Х Неструктурированный |  |
| --- | --- |

Х  Три байта

- 5.3. Причина передачи

(Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X).

Один байт	X   Два байта (с адресом источника)

0	Значение старшего байта (адрес источника не используется)

- 5.4. Длина APDU

(Параметр, характерный для системы и устанавливающий максимальную длину APDU

в системе).

Максимальная длина APDU равна 253 (по умолчанию). Максимальная длина может быть

уменьшена для системы.

253	Максимальная длина APDU для системы.

- 5.5. Выбор стандартных ASDU

5.5 . 1. Инф орма ц и я о пр оцессе в на правле нии ко н т роля

(Параметр, характерный для станции; каждый Type ID маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

<1> := Одноэлементная информация M_SP_NA_1 X2

X

<2> := Одноэлементная информация с меткой - времени 	M_SP_TA_1

<3>	:= Двухэлементная информация	M_DP_NA_1

<4> := Двухэлементная информация с моткой времени 	M_DP_TA_1

<5>	:= Информация о положении отпаек	M_ST_NA_1

<6> := Информация о положении отпаек с меткой времени 	M_ST_TA_1

<7>	:= Строка из 32 битов	M_BO_NA_1

<8> := Строка из 32 битов с меткой времени 	M_BO_TA_1

<9>	:= Значение измеряемой величины, нормализованное

значение	M_ME_NA_1

<10> := Значение измеряемой величины, нормализованное 	M_ME_TA_1

2 Здесь и далее курсивом выделена метка, которая может быть изменена на метку «В» если формуляр

заполняется для двунаправленного обмена оперативной информацией ТИ, ТС

значение с меткой времени

Х

X

Х

X

X

Х

X

<11> := Значение измеряемой величины, масштабированное

значение	M_ME_NB_1

- <12> := Значение измеряемой величины, масштабированное

значение с меткой времени 	M_ME_TB_1

- <13> := Значение измеряемой величины, короткий формат с

плавающей запятой	M_ME_NC_1

- <14> := Значение измеряемой величины, короткий формат с плаваю

щей-запятой с меткой времени	М_МЕ_ТС_1

<15> := Интегральные суммы	М _IT_NA_ 1

<16> := Интегральные суммы с меткой времени	М_IT_ТA_1

<17> := Действие устройств защиты с меткой времени	M_EP_TA_1

<18> := Упакованная информация о срабатывании пусковых

органов защиты с меткой времени	M_EP _TB_1

- <19> := Упакованная информация о срабатывании выходных

цепей устройства защиты с меткой времени	М_ЕР_ТС_1

- <20> := Упакованная одноэлементная информация с

определением изменения состояния	M_SP_NA_1

- <21> := Значение измеряемой величины, нормализованное значение

без описателя качества	M_ME_ND_1

<30.> := Одноэлементная информация с меткой времени СР56Время2а	M_SP_TB_1

<31.> := Двухэлементная информация с меткой времени СР56Время2а	M_DP_TB_1

| <32.> | := Информация о положении отпаек с меткой времени СР56Время2а | M_ST_TB_1 |
| --- | --- | --- |
| <33> | := Строка из 32 битов с меткой времени СР56Время2а | M_BO_TB_1 |

<34> := Значение измеряемой величины, нормализованное

значение с меткой времени СР56Время2а	M_ME_TD_1

- <35> := Значение измеряемой величины, масштабированное

значение с меткой времени СР56Время2а	M_ME_TE_1

| <36> | := Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени СР56Время2а | M_ME_TF_1 |
| --- | --- | --- |
| <37> | := Интегральные суммы с меткой времени СР56Время2а | M_IT_TB_I |
| <38> | := Действие устройств защиты с меткой времени СР56Время2а | M_EP_TD_1 |

<39> := Упакованная информация о срабатывании пусковых органов

защиты с меткой времени СР56Время2а	M_EP_TE_1

- <40> := Упакованная информация о срабатывании выходных цепей

устройства защиты с меткой времени СР5бВремя2а	M_EP_TF_1

Используются ASDU либо из наборов <2>, <4>, <6>, <8>, <10>, <12>, <14>, <1б>, <17>, <18>,

<19>, либо из наборов от <30> до <40>.

- 5.5 . 2. Инф орма ц и я о пр оцессе в на правле нии у п равления

(Параметр, характерный для станции; каждый Type ID маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

| <45> | := Однопозиционная команда | C_SC_NA_1 |
| --- | --- | --- |
| <46> | := Двухпозиционная команда | C_DC_NA_1 |
| <47> | := Команда пошагового регулирования | C_RC_NA_1 |

| <48> | := Команда уставки, нормализованное значение | C_SE_NA_1 |
| --- | --- | --- |
| <49> | := Команда уставки, масштабированное значение | C_SE_NA_1 |
| <50> | := Команда уставки, короткий формат с плавающей запятой | C_SE_NC_1 |

<51>	:= Строка из 32 битов	C_BO_NA_1

<58>	:= Однопозиционная команда с меткой времени СР56Время2а	C_SC_TA_1

<59>	:= Двухпозиционная команда с меткой времени СР56Время2а	C_DC_TA_1

- <60>	:= Команда пошагового регулирования с меткой времени

СР56Время2а

- <61>	:= Команда уставки, нормализованное значение с меткой времени

СР56Время2а

- <62>	:= Команда уставки, масштабированное значение с меткой времени

СР56Время2а

- <63>	:= Команда уставки, короткое значение с плавающей запятой с меткой,

времени СР56Время2а

- C_RC_TA_1

- C_SE_TA_1

- C_SE_TB_1

- C_SE_TC_1

<64>	:= Строка из 32 битов с меткой времени СР56Время2а	C_BO_TA_1

Используются ASDU либо из наборов от <45> до <51>, либо из наборов от <58> до <64>

5.5 . 3. Инф орма ц и я о сис т еме в направ ле ни и ко н т роля

(Параметр, характерный для станции; для маркировки используется знак X).

X    <70>	:= Окончание инициализации	M_EI _NA _ 1

- 5.5 . 4. Инф орма ц и я о сис т еме в направ ле ни и у п равления

(Параметр, характерный для станции; каждый Type ID маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

<100> := Команда опроса C_IC_NA_1 Х

Х

Х

Х

<101> := Команда опроса счетчиков	C_CI_NA_1

<102> := Команда чтения	C_RD_ N A_1

<103> := Команда синхронизации времени (опция, см. 7.6)	C_CS_NA_1

<104> := Тестовая команда 	C_TS_NA_1

<105> := Команда сброса процесса	C_RP_NA_1

<106> := Команда задержки опроса 	C_CD_NA_1

<107> := Тестовая команда с меткой времени СР56Время2а	C_TS_TA_1

- 5.5 . 5. Пер е дача па рамет ра в на пр ав лени и у п равления

(Параметр, характерный для станции; каждый Type ID маркируется знаком X, если использу- ется только в стандартном направлении, знаком R— если используется только в обратном направ- лении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

| <110> | := Параметр измеряемой величины, нормализованное значение | P_ME_NA_1 |
| --- | --- | --- |
| <111> | := Параметр измеряемой величины, масштабированное значение | P_ME_NB_1 |

<112> := Параметр измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой

- P_ME_NC_1

<113> := Активации параметра	P_AC_NA_1

3 Только при условии обеспечения провайдером сети передачи данных максимальной задержки передачи информации не более 200мс.

- 5.5 . 6. Пер есыл к а фа йла

(Параметр, характерный для станции; каждый Type ID маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

<120>	:= Файл готов	F_FR_NA_1

<121>	:= Секция готова	F_SR_NA_!

<122>	:= Вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов секции	F_SC_NA_1

<123>	:= Последняя секция, последний сегмент	F_LS_NA_1

<124>	:= Подтверждение приема файла, подтверждение приема секции	F_AF_NA_1

<125>	:= Сегмент	F_SG_NA_1

<126>	:= Директория {пропуск или X; только в направлении контроля

(стандартном)}

- F_DR_NA_1

- 5.5 . 7. Назначение идент и фика т о ра ти п а и п р ичин ы пе редач и

(Параметр, характерный для станции).

- Идентификатор

- Причина передачи

типа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20-

- 36

37-

41

44	45	46	47

| <1> | M_SP_NA_1 |  | X |
| --- | --- | --- | --- |
| <2> | M_SP_TA_1 |  |  |
| <3> | M_DP_NA_1 |  | X |
| <4> | M_DP_TA_1 |  |  |
| <5> | M_ST_NA_1 |  |  |
| <6> | M_ST_TA_1 |  |  |
| <7> | M_BO_NA_1 |  |  |
| <8> | M_BO_TA_1 |  |  |
| <9> | M_ME_NA_1 |  |  |
| <10> | M_ME_TA_1 |  |  |
| <11> | M_ME_NB_1 |  |  |
| <12> | M_ME_TB_1 |  |  |
| <13> | M_ME_NC_1 |  | X |
| <14> | М_МЕ_ТС_1 |  |  |
| <15> | М _IT _ NA_1 |  |  |
| <16> | М_IT_ ТA_1 |  |  |
| <17> | M_EP_T A_1 |  |  |
| <18> | M_EP_T B_1 |  |  |
| <19> | М_ЕР_ТС_1 |  |  |
| <20> | M_SP_NA_1 |  |  |
| <21> | M_ME_ND_1 |  |  |
| <30> | M_SP_TB_1 | X |  |
| <31> | M_DP_TB_1 | X |  |
| <32> | M_ST_TB_1 |  |  |
| <33> | M_BO_TB_1 |  |  |
| <34> | M_ME_TD_1 |  |  |
| <35> | M_ME_TE_1 |  |  |
| <36> | M_ME_TF_1 | X |  |
| <37> | M_IT_TB_I |  |  |
| <38> | M_EP_TD_1 |  |  |
| <39> | M_EP_TE_1 |  |  |
| <40> | M_EP_TF_1 |  |  |

| Идентификатор типа |  | Причина передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20- 36 | 37- 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 49 |  |  |  |
| <45> | C_SC_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <46> | C_DC_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <47> | C_RC_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <48> | C_SE_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <49> | C_SE_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <50> | C_SE_NC_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <51> | C_BO_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <58> | C_SC_TA_1 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| <59> | C_DC_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <60> | C_RC_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <61> | C_SE_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <62> | C_SE_TB_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <63> | C_SE_TC_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <64> | C_BO_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <70> | M _ E I _NA _ 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <100> | C_IC_NA_1 |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <101> | C_CI_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <102> | C_RD_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <103> | C_CS_NA_1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <104> | C_TS_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <105> | C_RP_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <106> | C_CD_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <107> | C_TS_TA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <110> | P_ME_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <111> | P_ME_NB_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <112> | P_ME_NC_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <113> | P_AC_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <120> | F_FR_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <121> | F_SR_NA_! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <122> | F_SC_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <123> | F_LS_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <124> | F_AF_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <125> | F_SG_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <126> | F_DR_NA_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Пустая или проставляют только X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Серые прямоугольники: опция не требуется.

Черный прямоугольник: опция, не разрешенная в настоящем стандарте.

Пустой прямоугольник: функция или ASDU не используется.

Маркировка Идентификатора типа/Причины передачи7;

X — используется только в стандартном направлении;

R — используется только в обратном направлении;

В — используется в обоих направлениях;

- 6. Осн о вн ые пр иклад ные функции

- 6.1. Инициализация станции

(Параметр, характерный для станции; если функция используется, то прямоугольник марки руется знаком X).

- Удаленная  инициализация

- 6.2. Циклическая передача данных

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

- Циклическаяпередача данных

- 6.3. Процедура чтения

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

- Процедура чтения

6.4. Спорадическая передача

( Пар а метр , хар а ктерный дл я ст ан ц и и ; марки р уется знаком X, есл и фун к ци я и с поль зу ет ся только в стандартном напр авлении, знаком R — если испо льзуется только в обратном напр авлении, и знаком В — если используется в обо их напр авлениях ).

- Спорадическая передача

- 6.5. Дублированная передача объектов информации при спорадической причине

передачи

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X, если оба типа — Type ID без метки времени и соответствующий Type ID с меткой времени — выдаются в ответ на одиночное спорадическое изменение в контролируемом объекте).

Следующие идентификаторы типа, вызванные одиночным изменением состояния объекта

информации, могут передаваться последовательно. Индивидуальные адреса объектов информации,

для которых возможна дублированная передача, определяются в проектной документации.

- Одноэлементная информация M_SP_NAJ, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1 и M_PS_NA_1

- Двухэлементная информация M_DP_NA_1, M_DP_TA_1 и M_DP_TB_1

- Информация о положении отпаек M_ST__NA_1, M_ST_TA_1 и M_ST_TB_1

Строка из 32 битов M_BO_NA_1, М_ВО_ТА_1 и М_ВО_ТВ_1 (если определено для конкретного проекта)

Измеряемое значение, нормализованное M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_ND_1 и

- M_ME_TD_1

Измеряемое значение, масштабированное M_ME_NB_1, M_ME_TB_1 и М_МЕ_ТЕ_1

Измеряемое значение, короткий формат с плавающей запятой M_ME_NC_1, М_МЕ_ТС_1 и

М _ME _ TF _1

- 6.6. Опрос станции

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

| Общий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа 1 | Группа 8 | Группа 15 |
| Группа 2 | Группа 9 | Группа 16 |

Группа 3	Группа 10

Группа 4 Группа 11

Группа 5	Группа 12

Группа 6	Группа 13

Группа 7 Группа 14 X4

X

X

Адреса объектов информации, принадлежащих каждой группе, должны быть показаны в отдельной

таблицу

- 6.7. Синхронизация времени

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

Х	Синхронизация времени опционально, см. 7.6

- 6.8. Передача команд

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

- Прямая передача команд

- Прямая передача команд уставки

Передача команд с предварительным выбором Передача команд уставки с предварительным выбором Использование C_SE_ACTTERM

Нет дополнительного определения длительности выходного импульса Короткий импульс (длительность определяется системным параметром на КП) Длинный импульс (длительность определяется системным параметром на КП) Постоянный выход

Контроль максимальной задержки (запаздывания) команд телеуправления и команд уставки в направлении управления

Максимально допустимая задержка команд телеуправления и команд уставки

- Передача интегральных сумм

(Параметр, характерный для станции или объекта; маркируется знаком X, если функция

используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном

направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

4 На 20.06.2008 при использовании в качестве пользовательского оборудования СК2003 маркер не используется

- Режим А: Местная фиксация со спорадической передачей

- Режим В: Местная фиксация с опросом счетчика

- Режим С: Фиксация и передача при помощи команд опроса счетчика

Режим D: Фиксация командой опроса счетчика, фиксированные значения сообщаются спорадически

Считывание счетчика Фиксация счетчика без сброса Фиксация счетчика со сбросом Сброс счетчика

Общий запрос счетчиков

- Запрос счетчиков группы 1

- Запрос счетчиков группы 2

- Запрос счетчиков группы 3

- Запрос счетчиков группы 4

- 6.9. Загрузка параметра

(Параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

Пороговое значение величины

- Коэффициент сглаживания

- Нижний предел для передачи значений измеряемой величины

- Верхний предел для передачи значений измеряемой величины

- 6.10.	Активация параметра

(Параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

Активация/деактивация постоянной циклической или периодической передачи адресованных

объектов

- 6.11.	Процедура тестирования

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

- Процедура тестирования

- 6.12.	Пересылка файлов

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется)

- 6.13.	Пересылка файлов в направлении контроля

- Прозрачный файл

- Передача данных о нарушениях от аппаратуры защиты

- Передача последовательности событий

- Передача последовательности регистрируемых аналоговых величин

- 6.14.	Пересылка файлов в направлении управления

- Прозрачный файл

- 6.15.	Фоновое сканирование

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

- Фоновое сканирование

- 6.16.	Получение задержки передачи

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях).

Получение задержки передачи

- 6.17.	Определение тайм-аутов

| Параметр | Значение по умолчанию | Примечание | Выбранное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| t0 | 30 с | Тайм-аут при установлении соединения |  |
| t1 | 15 с | Тайм-аут при посылке или тестировании APDU |  |
| t2 | 10 с | Тайм-аут для подтверждения в случае отсутствия сообщения с данными t2<t1 |  |
| t3 | 20 с | Тайм-аут для посылки блоков тестирования в случае долгого простоя |  |

- Максимальный диапазон значений для всех тайм-аутов равен: от 1 до 255 с с точностью до 1 с.

- 6.18.	Максимальное число k неподтвержденных APDU формата I и последних подтверждающих APDU (w)

| Параметр | Значение по умолчанию | Примечание | Выбранное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| k | 12 APDU | Максимальная разность между переменной состояния передачи и номером последнего подтвержденного APDU |  |
| w | 8 APDU | Последнее подтверждение после приема w APDU формата I |  |

Максимальный диапазон значений k: от 1 до 32767 = (215 - 1) APDU о точностью до 1 APDU. Максимальный диапазон значений w: от 1 до 32767 APDU с точностью до 1 APDU (Рекомендация: значение w не должно быть более двух третей значения k).

- 6.19.	Номер порта

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Номер порта | 2404 | Во всех случаях |

6.20.	Набор документов RFC 2200

Набор документов RFC 2200 - это официальный Стандарт, описывающий состояние стандартизации протоколов, используемых в Интернете, как определено Советом по Архитектуре Интернет (IАВ). Предлагается широкий спектр существующих стандартов, используемых в Интернете. Соответствующие документы из RFC 2200, определенные в настоящем стандарте, выбираются пользователем настоящего стандарта для конкретных проектов.

Ethernet 802.3

Последовательный интерфейс Х.21 [2]

Другие выборки из RFC 2200

- 6.21.	Список действующих документов из RFC 2200

1 ..........................................................................................................................................................................

2 ..........................................................................................................................................................................

3 ..........................................................................................................................................................................

4 ..........................................................................................................................................................................

5 ..........................................................................................................................................................................

6 ..........................................................................................................................................................................

7 и т. д.

- 7. Дополне ние к протоколу согл ас ов ания

- 7.1. IP – адреса оборудования

- 7.2. Использование функции управление пересылкой данных

X	STARTDT/ STOPDT

- 7.3. Основные прикладные функции

Использование группового запроса FFFF

3600000 мс	Период синхронизации времени

GMT	Используемое время		Использование бита SU – летнее время

- 7.4. Использование структуры кадров в зависимости от причины передачи

| Причина передачи | Классификатор переменной структуры бит «SQ» | Используемый размер кадра |
| --- | --- | --- |
| <3> спорадическая | 0 | до 249 байт |

- 5 Применяется только если не используется время «GMT»

<20> ответ на опрос станции	1	до 249 байт

# 7.5. Распределение адресов и состав передаваемой информации в направлении  СУ ВУ

# 7.5 . 1. Распреде л ение ад ресов и н ф ормационных объе к т о в

# 7.5 . 2. Состав передаваемой информации

Общий адрес ASDU 88

# 7.5 . 1. Распреде л ение ад ресов и н ф ормационных объе к т о в

| 88 | Значение младшего байта общего адреса ASDU |
| --- | --- |
| 0 | Значение старшего байта общего адреса ASDU для основного оборудования |
| 0 | Значение старшего байта общего адреса ASDU для резервного оборудования |
| Режим передачи | Спорадический |
| 2 | Приоритет |
| 5 сек | Тайм-аут для определения времени устаревания информации |
| 2 сек | Тайм- аут для определения времени устаревания информации ТИТ |
| 10 сек | Тайм-аут для определения времени устаревания информации о положение номера отпайки РПН |
| 60 сек | Тайм-аут, определяющий время поступления команды «исполнения» после поступления команды «выбор объекта» |
| 1 | Начальный адрес ОИ |
| 513 | Начальный адрес ИЗ |
| 2049 | Начальный адрес ИЗ с меткой времени |
| 1537 | Начальный адрес ОИ с меткой времени |
| 4096-8191 | 1 группа |
| 8192-16383 | 2 группа |
| 88 | Значение общего адрес ASDU |
| Режимы предачи | -Спорадический; -Циклический, период 60000мс -Приоритет |

Перечень телеизмерений

| Присоединение | Передаваемая информация | IOA T49 | IOA T11/T352 | Ед.измерения | Положение фиксированной точки8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС | Аналоговый уровень - Текущий уровень в резервуаре | P513 | P2049 | мм |  |
|  | Аналоговый уровень - Уставка "Аварийный максимум" | P514 | P2050 | мм |  |
|  | Аналоговый уровень - Уставка "Аварийный минимум" | P515 | P2051 | мм |  |
|  | Аналоговый уровень - Вкл. основного насоса (заданный уровень для ПЧ) | P516 | P2052 | мм |  |
|  | Аналоговый уровень - Вкл. дополнительного насоса | P517 | P2053 | мм |  |
|  | Аналоговый уровень - Вкл. резервного насоса 1 | P518 | P2054 | мм |  |
|  | Аналоговый уровень - Вкл. резервного насоса 2 | P519 | P2055 | мм |  |

| Присоединение | Передаваемая информация | IOA T49 | IOA T11/T352 | Ед.измерения | Положение фиксированной точки8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аналоговый уровень - Выкл. насосов | P520 | P2056 | мм |  |
|  | Давление на выходе станции 1 | P521 | P2057 | кПа |  |
|  | Давление на выходе станции 2 | P522 | P2058 | кПа |  |
|  | ПЧ - Заданная частота | P523 | P2059 | Гц | 2 |
|  | ПЧ - Мгновенная мощность | P524 | P2060 | кВт | 1 |
|  | Уставка "Максимальное количество пусков в час" | P525 | P2061 |  |  |
|  | Насос 1 - Моточасы | P526 | P2062 | ч |  |
|  | Насос 1 - Ток | P527 | P2063 | А | 2 |
|  | Насос 1 - Минимальный заданный ток | P528 | P2064 | А | 2 |
|  | Насос 1 - Номинальный заданный ток | P529 | P2065 | А | 2 |
|  | Насос 1 - Давление на выходе | P530 | P2066 | кПа |  |
|  | Насос 2 - Моточасы | P531 | P2067 | ч |  |
|  | Насос 2 - Ток | P532 | P2068 | А | 2 |
|  | Насос 2 - Минимальный заданный ток | P533 | P2069 | А | 2 |
|  | Насос 2 - Номинальный заданный ток | P534 | P2070 | А | 2 |
|  | Насос 2 - Давление на выходе | P535 | P2071 | кПа |  |
|  | Состояние тумблеров "Автомат/Ручной" (или режим дистанционный/местный) | P536 | P2072 |  |  |
|  | Устройства - Статусы работы (остановлен/работа/авария) | P537 | P2073 |  |  |
|  | Насосы - Статусы питания (от сети/от ПЧ) | P538 | P2074 |  |  |
|  | Наработка для ротации | P539 | P2075 | минуты |  |
|  | Список аварий 1 | P540 | P2076 |  |  |
|  | Список аварий 2 | P541 | P2077 |  |  |
|  | Список аварий 3 | P542 | P2078 |  |  |
|  | Список аварий 4 | P543 | P2079 |  |  |
|  | ПЧ - Код аварии | P544 | P2080 |  |  |
|  | Расходомер - Мгновенный расход | P545 | P2081 | м³/ч | 2 |
|  | Расходомер - Накопленный объем | P546 | P2082 | м³ |  |
|  | Расходомер - Накопленный объем (старшие 2 байта) | P547 | P2083 | м³<<16 |  |
|  | Эл.счетчик 1 - Мгновенная мощность | P548 | P2084 | кВт | 1 |
|  | Эл.счетчик 1 - Накопленная энергия | P549 | P2085 | кВт∙ч |  |
|  | Эл.счетчик 1 - Накопленная энергия (старшие 2 байта) | P550 | P2086 | кВт∙ч<<16 |  |
|  | Эл.счетчик 2 - Мгновенная мощность | P551 | P2087 | кВт | 1 |
|  | Эл.счетчик 2 - Накопленная энергия | P552 | P2088 | кВт∙ч |  |
|  | Эл.счетчик 2 - Накопленная энергия (старшие 2 байта) | P553 | P2089 | кВт∙ч<<16 |  |
|  | Насос 1 - Приоритет (осн/доп/рез….) | P554 | P2090 |  |  |
|  | Насос 2 - Приоритет (осн/доп/рез….) | P555 | P2091 |  |  |
|  | Насос 3 - Приоритет (осн/доп/рез….) | P556 | P2092 |  |  |
|  | Насос 4 - Приоритет (осн/доп/рез….) | P557 | P2093 |  |  |
|  | ПЛК - Список входов 1 | P558 | P2094 |  |  |
|  | ПЛК - Список входов 2 | P559 | P2095 |  |  |
|  | ПЛК - Список входов 3 | P560 | P2096 |  |  |

| Присоединение | Передаваемая информация | IOA T49 | IOA T11/T352 | Ед.измерения | Положение фиксированной точки8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛК - Список выходов | P561 | P2097 |  |  |
|  | Насос 3 – Моточасы | P562 | P2098 | ч |  |
|  | Насос 3 – Ток | P563 | P2099 | А | 2 |
|  | Насос 3 - Минимальный заданный ток | P564 | P2100 | А | 2 |
|  | Насос 3 - Номинальный заданный ток | P565 | P2101 | А | 2 |
|  | Насос 3 - Давление на выходе | P566 | P2102 | кПа |  |
|  | Насос 4 – Моточасы | P567 | P2103 | ч |  |
|  | Насос 4 – Ток | P568 | P2104 | А | 2 |
|  | Насос 4 - Минимальный заданный ток | P569 | P2105 | А | 2 |
|  | Насос 4 - Номинальный заданный ток | P570 | P2106 | А | 2 |
|  | Насос 4 - Давление на выходе | P571 | P2107 | кПа |  |

Перечень телесигналов.

| Присоединение | Передаваемая информация | IOA T45 | IOA T1/T30 | Статус сигнала вкл(выкл) | Положение фиксированной точки8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС | Кнопка "Сброс аварий на станции" | P1 | P1537 | Сбросить(-) |  |
|  | Контроль активности SCADA | P2 | P1538 | Выкл(Вкл) |  |
|  | Ремонт аналогового датчика уровня | P3 | P1539 | Ремонт(Норма) |  |
|  | Насос 1 - Кнопки "Стоп/Пуск" | P4 | P1540 | Пуск(Стоп) |  |
|  | Насос 2 - Кнопки "Стоп/Пуск" | P5 | P1541 | Пуск(Стоп) |  |
|  | Насос 3 - Кнопки "Стоп/Пуск" | P6 | P1542 | Пуск(Стоп) |  |
|  | Насос 4 - Кнопки "Стоп/Пуск" | P7 | P1543 | Пуск(Стоп) |  |
|  | Разрешение ротации насосов | P8 | P1544 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Максимум (аварийный уровень) | P9 | P1545 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. основного насоса | P10 | P1546 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. дополнительного насоса | P11 | P1547 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. резервного насоса 1 | P12 | P1548 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. резервного насоса 1 | P13 | P1549 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. резервного насоса 2 | P14 | P1550 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Выкл. насосов | P15 | P1551 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Сухой ход (аварийный уровень) | P16 | P1552 | Ремонт(Норма) |  |
|  | Ремонт ПЧ (состояние ремонта) | P17 | P1553 | Закрыть(Выкл) |  |
|  | Задвижка на входе - Кнопка "Закрыть" | P18 | P1554 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Максимум дренажного приямка | P19 | P1555 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Несанкционированный доступ | P20 | P1556 | Авария(Норма) |  |
|  | Авария ввода 1 | P21 | P1557 | Авария(Норма) |  |
|  | Авария ввода 2 | P22 | P1558 | Авария(Норма) |  |
|  | Затопление станции | P23 | P1559 | Авария(Норма) |  |
|  | Насос 1 - Работа насоса (для трендов) | P24 | P1560 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Насос 2 - Работа насоса (для трендов) | P25 | P1561 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Насос 3 - Работа насоса (для трендов) | P26 | P1562 | Вкл(Выкл) |  |
|  | Насос 4 - Работа насоса (для трендов) | P27 | P1563 | Вкл(Выкл) |  |
| Присоединение | Передаваемая информация | IOA T45 | IOA T1/T30 | Статус сигнала вкл(выкл) | Положение фиксированной точки8 |
|  | Задвижка на входе - Режим управления (Местный/Дистанционный с ВУ) | P28 | P1564 | Дистанционный(Местный) |  |
|  | Задвижка на входе - Кнопка "Открыть" | P29 | P1565 | Открыть(Выкл) |  |

- Красным выделенны сигналы телеуправления

После разрыва соединения на контролируемом объекте должна сохраняться история событий телеизмерений и телесигналов в течений 1 суток и передаваться на контролируемый пункт при восстановлении соединения.

- Согласовано:

9 Используется формат передачи с плавающей запятой