Приложение 2

Процедура проверки передачи параметров КНС на сервер АСУ ТП ВОКС.

# Передача параметров в соответствии с техническими требованиями на верхний уровень автоматизированной системы диспетчеризации и управления технологическим процессом:

## Проверка наличия соединения с провайдером ВЕЛКОМ  по сети GSM в режиме GPRS соединения (Таблица 1.1):

#### отключить GSM модем;

#### вставить СИМ-карту;

#### выставить настройки VPN соединения :

##### APN:  			vmi.velcom.by

##### Пользователь: 	 	vmi

##### Пароль:

##### ПИН-код:		0000

#### подать питание на модем;

#### проверить наличие GPRS соединения на контролирующей станции с помощью команды  >ping [статический IP адрес сим-карты] .

## Проверка синхронизации времени контролируемой станции с контролирующей (Таблица 1.2):

#### послать задание текущего времени на контролируемую станцию - команда C_CS_NA;

#### проверить синхронность времени на контролируемой и контролирующей станции.

## Проверка соответствия значений передаваемых параметров действительным. Результаты проверки занести в Таблица 1.3:

#### Создать подключение  к  диагностируемой станций в ОПС сервере;

#### проверить настройку подключения станции по протоколу МЭК 60870-5-104

                - APDU: 		88;

#### занести в Таблицу  1.3 действительные и полученные значения, в соответствии с протоколом.

## Проверка передачи очереди сообщений при разрыве соединения (Таблица 1.4):

#### разорвать соединение на контролируемой станции;

#### восстановить соединение через  24  часа;

#### проверить наличие данных в виде графиков событий за 24 часа  после разрыва соединения.

## Проверка передачи данных при изменении действующих значений и аварийных событиях по инициативе контролируемой станции (Таблица 1.5):

#### создать событие на станции в заданное время;

#### проверить получение зарегистрированного события на контролируемой станции;

#### занести в протокол.

# Таблица 1.1

| # Соединение , да\нет | # Задержка, мс |
| --- | --- |

# Таблица 1.2

| Команда | Время на сервере,д/м/гг ч/м/с/мс | Время на ПНС,д/м/гг ч/м/с/мс |
| --- | --- | --- |
| C_CS |  |  |

# Таблица 1.3

| № | Наименование параметра | Адрес Действительных значений без метки времени (M_ME_NB,M_SP_NA) IEC104 | Адрес Значений с меткой времени (M_ME_TE,M_SP_TB) IEC104 | Время измерения | Значение дейст. | Время измерения | Значение получ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 бит регистры |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналоговый уровень - Текущий уровень в резервуаре | 2049 | 513 |  |  |  |  |
|  | Давление на 1-ом выходе станции | 2050 | 514 |  |  |  |  |
|  | Давление на 2-ом выходе станции | 2051 | 515 |  |  |  |  |
|  | Расход на 1-ом выходе станции | 2052 | 516 |  |  |  |  |
|  | Расход на 2-ом выходе станции | 2053 | 517 |  |  |  |  |
|  | Насос 1 - Частота ПЧ | 2054 | 518 |  |  |  |  |
|  | Насос 1 - Состояние | 2055 | 519 |  |  |  |  |
|  | Насос 1 - Ток | 2056 | 520 |  |  |  |  |
|  | Насос 1 - Моточасы | 2057 | 521 |  |  |  |  |
|  | Насос 1 - Режим (осн, доп, рез….) | 2058 | 522 |  |  |  |  |
|  | Насос 2 - Частота ПЧ | 2059 | 523 |  |  |  |  |
|  | Насос 2 - Состояние | 2060 | 524 |  |  |  |  |
|  | Насос 2 - Ток | 2061 | 525 |  |  |  |  |
|  | Насос 2 - Моточасы | 2062 | 526 |  |  |  |  |
|  | Насос 2 - Режим (осн, доп, рез….) | 2063 | 527 |  |  |  |  |
|  | Режим пуска насосов (от ПЧ, от сети) | 2064 | 528 |  |  |  |  |
|  | Готовности ПЧ и УБЗ насосов + сост.тумблеров "Автомат" | 2065 | 529 |  |  |  |  |
|  | Таймер перезагрузки модема | 2066 | 530 |  |  |  |  |
|  | Минимум давления после насосов достигнут | 2067 | 531 |  |  |  |  |
|  | Эл.счетчик 1 - Накопленная энергия (*10 000) ст разряд | 2068 | 532 |  |  |  |  |
|  | Эл.счетчик 1 - Накопленная энергия мл.разряд | 2069 | 533 |  |  |  |  |
|  | Эл.счетчик 2 - Накопленная энергия (*10 000) ст разряд | 2070 | 534 |  |  |  |  |
|  | Эл.счетчик 2 - Накопленная энергия | 2071 | 535 |  |  |  |  |
|  | Аналоговый уровень - Задание аварийного максимума | 2072 | 536 |  |  |  |  |
|  | Аналоговый уровень - Задание аварийного минимума | 2073 | 537 |  |  |  |  |
|  | Аналоговый уровень - Вкл. основного насоса | 2074 | 538 |  |  |  |  |
|  | Аналоговый уровень - Вкл. допополнительного насоса | 2075 | 539 |  |  |  |  |
|  | Аналоговый уровень - Вкл. резервного насоса 1 | 2076 | 540 |  |  |  |  |
|  | Аналоговый уровень - Вкл. резервного насоса 2 | 2077 | 541 |  |  |  |  |
|  | Аналоговый уровень - Выкл. основного насоса | 2078 | 542 |  |  |  |  |
|  | Аналоговый уровень - Выкл. дополнительного насоса | 2079 | 543 |  |  |  |  |
|  | Аналоговый уровень - Выкл. резервного насоса 1 | 2080 | 544 |  |  |  |  |
|  | Аналоговый уровень - Выкл. резервного насоса 2 | 2081 | 545 |  |  |  |  |
|  | Список аварий 1 | 2082 | 546 |  |  |  |  |
|  | Список аварий 2 | 2083 | 547 |  |  |  |  |
|  | Список аварий 3 | 2084 | 548 |  |  |  |  |
|  | Список аварий 4 | 2085 | 549 |  |  |  |  |
|  | Список аварий 5 | 2086 | 550 |  |  |  |  |
|  | Битовые регистры |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы станции (автомат/ручной) | 1537 | 1 |  |  |  |  |
|  | Несанкционированный доступ | 1538 | 2 |  |  |  |  |
|  | Затопление КНС | 1539 | 3 |  |  |  |  |
|  | Работа от ПЛК | 1540 | 4 |  |  |  |  |
|  | Состояние электрического Ввода 1 | 1541 | 5 |  |  |  |  |
|  | Состояние электрического Ввода 2 | 1542 | 6 |  |  |  |  |
|  | Резерв 1 | 1543 | 7 |  |  |  |  |
|  | Резерв 2 | 1544 | 8 |  |  |  |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Максимум | 1545 | 9 |  |  |  |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. основного насоса | 1546 | 10 |  |  |  |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. дополнительного насоса | 1547 | 11 |  |  |  |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. резервного насоса 1 | 1548 | 12 |  |  |  |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. резервного насоса 2 | 1549 | 13 |  |  |  |  |
|  | Резерв | 1550 | 14 |  |  |  |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Выкл. насосов | 1551 | 15 |  |  |  |  |
|  | Пуск насоса 1 | 1552 | 16 |  |  |  |  |
|  | Стоп насоса 1 | 1553 | 17 |  |  |  |  |
|  | Пуск насоса 2 | 1554 | 18 |  |  |  |  |
|  | Стоп насоса 2 | 1555 | 19 |  |  |  |  |
|  | Пуск насоса 3 | 1556 | 20 |  |  |  |  |
|  | Стоп насоса 3 | 1557 | 21 |  |  |  |  |
|  | Пуск насоса 4 | 1558 | 22 |  |  |  |  |
|  | Стоп насоса 4 | 1559 | 23 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 1 - Состояние | 1560 | 24 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 1 - Тумблер на шкафу "Автомат/Ручной" | 1561 | 25 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 1 - Кнопка "Открыть" | 1562 | 26 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 1 - Кнопка "Закрыть" | 1563 | 27 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 2 - Состояние | 1564 | 28 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 2 - Тумблер на шкафу "Автомат/Ручной" | 1565 | 29 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 2 - Кнопка "Открыть" | 1566 | 30 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 2 - Кнопка "Закрыть" | 1567 | 31 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 3 - Состояние | 1568 | 32 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 3 - Тумблер на шкафу "Автомат/Ручной" | 1569 | 33 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 3 - Кнопка "Открыть" | 1570 | 34 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 3 - Кнопка "Закрыть" | 1571 | 35 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 4 - Состояние | 1572 | 36 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 4 - Тумблер на шкафу "Автомат/Ручной" | 1573 | 37 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 4 - Кнопка "Открыть" | 1574 | 38 |  |  |  |  |
|  | Задвижка 4 - Кнопка "Закрыть" | 1575 | 39 |  |  |  |  |
|  | Общая авария КНС | 1576 | 40 |  |  |  |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Максимум дренажного приямка | 1577 | 41 |  |  |  |  |
|  | Дискретный уровень (поплавок) - Минимум дренажного приямка | 1578 | 42 |  |  |  |  |
|  | Дренажный насос - Состояние | 1579 | 43 |  |  |  |  |
|  | Кнопка - Сброс аварий на станции | 1580 | 44 |  |  |  |  |
|  | Режим работы станции (от аналогового датчика/от поплавков) | 1581 | 45 |  |  |  |  |

# Таблица 1.4

| Время в моент разрыва соединения | Время в момент восстановления соединения | Кол. полученых сообщений | Достоверность сообщений |
| --- | --- | --- | --- |

# Таблица 1.5

| Адрес IEC104 (M_ME_TE,M_SP_TB) | Время возникновения события | Значение действительное | Время возникновения события | Значение переданное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2072 |  |  |  |  |
| 2073 |  |  |  |  |
| 2074 |  |  |  |  |
| 2075 |  |  |  |  |
| 2076 |  |  |  |  |
| 2077 |  |  |  |  |
| 2078 |  |  |  |  |
| 2079 |  |  |  |  |
| 2080 |  |  |  |  |
| 2081 |  |  |  |  |
| 1580 |  |  |  |  |
| 1552 |  |  |  |  |
| 1553 |  |  |  |  |
| 1554 |  |  |  |  |
| 1555 |  |  |  |  |
| 1556 |  |  |  |  |