| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ПД |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Устройство сбора и передачи данных

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| 1.1 | Интерфейс подключения к ПЛК | RS232 |
| 1.2 | Протокол обмена с ПКЛ | Modbus, RTU, Mitsibishi |
| 1.3 | Система передачи данных | Сотовая связь стандарта GSMс частотами (МГц) 900, 1800, 850. 1900 |
| 1.4 | Протокол передачи данных на верхний уровень | ГОСТ Р 60870-5-104 (с предоставлением формуляра согласования протокола) |
| 2 | Дополнительные требования |  |
| 2.1 | Поддержка карт памяти: SD карта для архивации данных в случае обрыва связи |  |
| 2.2 | Поддержка прозрачного режима для удаленного доступа и углубленной диагностики системы через ПЛК |  |
| 3 | Практическая демонстрация работы |  |
|  | Претендент обязан осуществить демонстрацию интеграции поставляемой продукции в существующий «верхний уровень» Заказчика (SCADA АРМ-Акватория) согласно приложениям 1 и 2 документов по закупке («Методические рекомендации по организации информационного обмена между локальными объектами и системой управления верхнего уровня» и «Процедура проверки передачи параметров канализационных насосных станций сервер АСУ ТП) до момента проведения процедуры снижения цены с помощью испытательного демонстрационного стенда (далее демо-стенда) Претендента. |  |
| 3.1 | Претендент должен предоставить «Формуляр согласования приема/передачи данных согласно ГОСТ Р 60870-5-104» на оборудование станции управления, осуществляющее прием-передачу данных по данному протоколу. |  |
| 3.2 | В случае соответствия формуляра согласно п.3.1 с «Методическими рекомендациями по организации информационного обмена между локальными объектами и системой управления верхнего уровня ВОКС Претендент должен пройти проверку передачи информации согласно «Процедуры проверки передачи параметров канализационных насосных станций на сервер АСУ ТП» на демо-стенде Претендента, состоящем из: а. контроллерного оборудования (предлагаемого к поставке в составе шкафов управления); б. устройства съема и передачи данных (предлагаемого к поставке в составе шкафов управления); в. виртуального объекта управления/тестовой страницы в SCADA системе Заказчика (предоставляется Заказчиком). |  |
| 3.3 | Сроки проведения демонстрации Претендентом согласовываются с Заказчиком дополнительно |  |
| 3.4 | В случае если претендент не сможет осуществить демонстрацию в соответствие с требованиями п.4.1-4.2 настоящей документации, то предложение такого участника отклоняется как несоответствующее требованиям к квалификационным данным участников и такой участник не допускается к дальнейшему участию в процедуре закупки. |  |

| ФИО Ответственного | Васильев Равшан Люкманович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Службы оперативного управления |
| Телефон/Факс: | +7(8482) 790-370 доб. 4470 |
| Электронный адрес: | vasilev_rl@ volcomsys |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный инженер Прасолов Тарас Константинович |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |