| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ДЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ДЛ000017 |

Наименование МТР: Трансформатор силовой

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Модель трансформатора: ТМГ 100/6-01У1; 6/0,4; Y/YН - 0 |  |  |
| 2 | Характеристики |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 | Мощность нагрузки Тип / серия. Номинальная частота. Тип установки. Номинальное входное напряжение. Номинальное выходное напряжение Диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН. Напряжение короткого замыкания при 75°С (±10%) (указывается при отличии от стандартного) Схема и группа соединения обмоток (Д/Y, Y/Y, Y/Z, или нестанд.) (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН) Потери холостого хода Потери короткого замыкания Ток холостого хода | кВА Гц кВт кВт % % Вт Вт % | 100 ТМГ - 12 50 Напольный 6 0,4 +/- 2х2,5 Нет Y/Y Не более 210 Не более 1750 Не более 1.4 |

| ФИО Ответственного | Ануприенко Сергей Яковлевич |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий инженер СГЭ |
| Телефон/Факс: | +79879098277 |
| Электронный адрес: | Anuprienko_sy@volcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный энергетик Сабанов А.А |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |