| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ДЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ДЛ000029 |

Наименование МТР: Трансформатор силовой

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Модель трансформатора: ТМГ 400/10-12; 6/0,4; Y/YН - 0 |  |  |
| 2 | Характеристики |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 | Мощность нагрузки Тип. Номинальная частота. Тип установки. Номинальное входное напряжение. Номинальное выходное напряжение Диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН. Напряжение короткого замыкания Схема и группа соединения обмоток (Д/Y, Y/Y, Y/Z, или нестанд.) (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН) Потери холостого хода Потери короткого замыкания Ток холостого хода Климатическое исполнение и категория размещения | кВА Гц кВ кВ % % Вт Вт % | 400 ТМГ 50 Напольный 6 0,4 ПБВ+/- 2х2,5 (5 ступеней) 4,5 Y/Y Не более 610 Не более 4600 Не более 1.8 УХЛ1 |

| ФИО Ответственного | Ануприенко Сергей Яковлевич |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий инженер СГЭ |
| Телефон/Факс: | +79879098277 |
| Электронный адрес: | Anuprienko_sy@volcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный энергетик Сабанов А.А |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |