|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «Волжские коммунальные системы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___________________ Т.К. Прасолов |  |  |  |
|  |  |  | «_____» ______________ 2021 г. |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и установку (монтаж) газоанализаторов стационарных

на 2021 год

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50, т/факс (8482) 22-07-35 Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г.Самара БИК: 043601607 К /с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для проведения работ | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства ПОТ Р М-025-2002 |
| 3. Наименование и местоположение объекта | - Адреса установки стационарных газоанализаторов: - Центральный район: - КНС-3а (Комсомольское шоссе 64), КНС-7 (Л.Толстого 42), КНС-8 (Лесная 1Б),КНС-9 (Автозаводское шоссе 5А), КНС-125 (Ларина, 161Г ), КНС-Зона отдыха (Лесопарковское шоссе 15), КНС — Химпоселок (Тупиковый проезд 36), КНС — САХ (Комсомольская 92), КНС-МОР (Базовая 12, стр.37) - Комсомольский район: - КНС-1 (Коммунистическая 96А), КНС-3 (Куйбышева 56А),КНС-4 (Громовой 49), КНС-7 (Громовой 60 стр.6), КНС-14 (Железнодорожная улица, 43А), КНС-17 (Гидротехническая 9А), КНС-23 (Куйбышева 18В), КНС-25 (Носова, 10А) |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Определение и контроль концентрации загазованности горючими или токсичными газами в воздухе рабочей зоны. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Категорийность насосной -1. Газоанализаторы устанавливаются в помещении мокрой камеры с повышенной влажностью. |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный. |
| 8. Состав работ, выполняемых Заказчиком | 1. Подготовка и выдача технического задания. 2. Обеспечение допуска Подрядчика на объект. 3. Согласование оборудования и материалов. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых Поставщиком | 1. Обследование помещений для установки стационарных газоанализаторов. 2. Подбор и согласование с Заказчиком материалов и оборудования. 3. Установку блоков индикации сбора и обработки сигналов датчиков предусмотреть в металлических шкафах со степенью защиты не менее IP66. 4. Предусмотреть установку резистивных нагревателей в металлических шкафах. Работа нагревателя регулируется с помощью датчика температуры. 5. При монтаже оборудования должны быть соблюдены требования электромагнитной совместимости оборудования и защиты от помех, меры по предотвращению провисания кабельных соединений, защита кабелей в местах возможных повреждений. 6. Размещение и установку датчиков и блоков следует производить с использованием крепежных элементов, поставляемых вместе с системой, и установочных элементов (монтажных коробок, крючков для монтажа датчиков, гофра и т.д,). 7. Монтаж датчиков (сенсоров) производится согласно требованиям правилам установки сигнализаторов. 7. Проведение пусконаладочных работ. 8. Сдача в эксплуатацию заказчику. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 1) Согласно техническим требованиям изготовителя оборудования и других нормативных документов действующих на территории РФ, включая требования СаНПиН; 2) Контроль и определение концентрации загазованности: - измерение содержания токсичных газов (сероводород H2S) - измерение содержания кислорода O2 - измерение содержания диоксида углерода CO2 - измерение содержания горючих газов (метан CH4); 3) Способ забора пробы – диффузионный; 4) Газоанализатор должен иметь дисплей для вывода информации по содержанию различных газов в установленном помещении; 5) Газоанализатор должен быть обеспечен светодиодной сигнализацией неисправности каналов измерения, дублируемой встроенным звуковым сигналом, с информацией о номерах отказавших каналов; 6) Блок индикации должен иметь связь с компьютером по интерфейсу RS-485; 7) Связь между блоком индикации и датчиками должна осуществляться по каналу связи RS-485; 8) Монтаж линий связей производить кабелем согласно руководству по эксплуатации; 9) Газоанализатор должен иметь режим включения каналов в обработку и исключения из обработки измерительных каналов; 10) Относительная погрешность измерений, %: - O2 (С - измеренная концентрация кислорода, % об.), % об.± (0,05·С + 0,2); - токсичные газы, % - 25 - горючие газы, % - 25; 11) Предел допускаемой вариации показаний газоанализатора в долях от предела основной погрешности не должен превышать 0,5; 12) Предел основной погрешности газоанализатора не превышает ±25%, кроме каналов измерения кислорода. 13) Степень защиты оболочки от проникновения твердых тел (пыли) и влаги согласно ГОСТ 14254: - сенсоры — IP65; - блок индикации - IP50; 14) Потребляемая мощность; - блоки датчиков - не более 10 ВА на канал измерения; 15) Питание газоанализатора — 220В; 16) Гарантийный срок на оборудование — не менее 12 месяцев со дня установки; 17) Межповерочный интервал газоанализатора не менее 12 месяцев; 18) Газоанализаторы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений (Госреестр СИ), допущенных к применению на территории Российской Федерации; 19) Дополнительно предусмотреть наличие двух запасных комплектов датчиков загазованности: сероводород H2S (2 шт.), кислород O2 (2 шт.), диоксид углерода CO2 (2 шт), метан CH4 (2 шт.) |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | - |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Все технические решения должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 13. Требования к технологическим решениям | С соблюдением требований действующих СНиП, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных документов действующих на территории РФ |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Данное техническое задание. |
| 15. Требования к сметной документации | - |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | - |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Согласно требованиям действующих норм и правил РФ. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | - |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно техническим требованиям изготовителя оборудования и другим нормативным документам, действующим на территории РФ. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | - |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Согласно требованиям действующих норм и правил РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (с учетом поставки) | Не позднее 31 августа 2021 г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | - |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1. Локальные ресурсные сметные расчеты или калькуляция – 2 экз. 2. График производства работ – 2 экз. 3. Акт выполненных работ, товарная накладная (или универсальный передаточный документ) – 2 экз. 4. Счет – фактура – 1 экз. 5. Исполнительная документация: на бумажном носителе - 1 экз. и на электронном носителе – 1 экз. 6. Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | См. п. 24 |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Газоанализаторы необходимо смонтировать в шкафах с классом защиты не ниже IP66 с нагревательным элементов и возможностью регулирования заданной температуры с помощью термореле. 2. Технические характеристики: 2.1 Индикация показаний - Цифровая по каждому каналу (графический ЖК-дисплей с подсветкой) 2.2 Индикация срабатывания сигнализации -блок индикации: световая, звуковая, цифровая (по вых. RS485) - блок датчика: световая 2.3 Рабочий диапазон температур от -40 С до +50 С 2.4 Потребляемая мощность на точку контроля, не более 5Вт 2.5 Напряжение питания 220 В, 50 Гц 2.6 Степень защиты оболочки: - блок индикации не ниже IP50 - блок коммутации не ниже IP50 - блок датчика IP65 исполнение "для КНС" 2.7 Тип применяемых сенсоров: - электрохимические (О2, H2S); - термокаталитические (СН4); - оптические (СН4, СO2); 2.8 Управление внешними устройствами (блок коммутации и питания) "сухие" контакты реле, нагрузочная способность 220В 2А 2.9 Цифровой выход RS-485, протокол Modbus RTU Аналоговый выход 4-20 мА; 2.10 Число датчиков [каналов] на один блок индикации: 4 шт. 2.11 Габаритные размеры: - блока индикации, не более 170x100x60 мм - блока питания и коммутации не более170x100x60 мм - блока датчика, не более Ø74х150 мм |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный энергетик – Сабанов Андрей Анатольевич тел. 8-987-819-73-89 Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности и ГО и ЧС – Рябинин Александр Геннадьевич тел. 8-917-136-83-29. |

Функциональный заказчик (инициатор закупки)*:

Главный энергетик								А.А. Сабанов

Согласовано:

Руководитель службы охраны труда					А.Г. Рябинин
промышленной безопасности и ГО и ЧС

*лицо, ответственное за достоверность и полноту изложенных в данном техническом задании сведений и требований, не противоречащих действующему законодательству РФ