| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ЕА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕА000052 |

Наименование МТР: Котёл отопительный газовый напольный

| №п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Котёл отопительный газовый напольный |  | PEGASUS f3 N 170 2s или эквивалент |
| 2 | Характеристики |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 | Тип котла Тип монтажа Подача газа Вход в систему отопления Возврат из системы отопления Максимальное давление воды в контуре отопления Полезная мощность Потребляемая мощность Питание Отапливаемая площадь Диаметр дымохода КПД Номинальное давление газа на входе Максимальный расход газа Число контуров Мин. температура нагрева воды Макс. температура нагрева воды Камера сгорания Размеры ВхШхГ Масса | бар кВт Вт В кв.м мм % мбар м3/ч шт °C °C мм кг | Газовый Напольный 1 1/2" 2" 2" 4 170 60 220 1275 300 92,1 при нагрузке 30% 13 19,8 1 40 90 Открытая (дымоходный) 1050х1190х1050 625±1% |
| Дополнительно |  |  |  |
|  | Предусмотреть системы защиты: падение давления газа; перегрев воды; погасание пламени; отсутствие тяги; нарушение циркуляции воды. Выполнить следующие виды работ: - доставка - демонтаж ранее установленного газового котла - монтаж нового котла выполнить на место демонтированного. - подключение и пусконаладочные работы. Демонтированное оборудование передать Заказчику. |  |  |

| Ф.И.О Ответственного | Ануприенко Сергей Яковлевич |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий инженер СГЭ |
| Телефон/Факс: | +79878196971 |
| Электронный адрес: | Anuprienko_sy@volcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный энергетик Сабанов А.А |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |