| Заказчик: |  | Группа материалов: | Группа Г-арматура трубопроводная |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ГГ000005 |

Наименование МТР: Затвор дисковый межфланцевый DN150 PN10 с рычагом

(класс герметичности «А»)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Рабочая среда |  | чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 |
| 1.2 | Диапазон температуры рабочей среды | 0С | От +0,1 до +40°С |
| 1.3 | Направление потока |  | любое |
| 1.4 | Положение затвора в пространстве |  | любое |
| 1.5 | Тип защитного антикоррозионного покрытия | наружное и внутреннее защитное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и имеющее допуск к применению в системах питьевого водоснабжения, тип антикоррозионного покрытия должен обеспечивать защиту изделия на протяжении всего срока службы |  |
| 1.6 | Диаметр условного прохода, Ду | мм | 150 мм |
| 1.7 | Материал корпуса затвора |  | чугун GGG40 с термообработанным эпоксидным покрытием. |
| 1.8 | уплотнение штока |  | EPDM/NBR |
| 1.9 | шток |  | нержавеющая сталь |
| 1.10 | диск |  | чугун, покрытый никелем/ нержавеющая сталь |
| 1.11 | седло |  | EPDM/NBR |
| 1.12 | Тип присоединения |  | Межфланцевое Ру 10 по ГОСТу 12815-80. |
| 1.13 | штифты |  | нержавеющая сталь |
| 1.14 | Герметичность затвора | класс | кл. А по ГОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 54808-2011 |
| 1.15 | Тип привода |  | С регулировочной рукояткой и пронумерованным зубчатым сектором |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Затвор | шт. | 1 |
| 2.2 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации | экз. | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 3.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |
| 3.4 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 3.5 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания | Не менее, лет | 2 |
| 3.6 | Наработка на отказ (открытия-закрытия) без обслуживания | циклов | 2500 |
| 3.7 | Срок службы до списания | не менее, лет | 15 |

| ФИО Ответственного: | Кощеев Александр Анатольевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка ВНС, служба режимов |
| Телефон / Факс: | 8-911-420-16-07 |
| Электронный адрес: | a.koscheev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Остапчук Виталий Викторович |
| Подпись: |  |