УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор

ООО «Волжские коммунальные системы»

__________________    А.Г. Бадьянов «______»_________________ 202__г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №ВоКС-2022-ВО–ИП -0329  ПИР

на разработку рабочей документации по объекту: «Модернизация  самотечного канализационного коллектора Ду 600 мм (ж/б)  по ул. Энергетиков путем санации и замены материала труб, Комсомольский район  г.о. Тольятти.

|  |  | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ООО «Волжские коммунальные системы» на 2023-2025г.г. по виду деятельности «Водоотведение». |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид строительства | Реконструкция |  |  |
|  |  | Стадия проектирования | Рабочая документация |  |  |
|  |  | Исходные данные | Заказчик предоставляет следующие исходные данные: - Техническое задание; - Ситуационный план трассы коллектора (см. Приложение №1). Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика (Генпроектировщика) в процессе проектирования. Исходные данные сторонних организаций, необходимые для проектирования, проектная организация запрашивает самостоятельно. В случае необходимости, Заказчик оказывает содействие при получении исходных данных, ТУ, согласований в различных ведомствах, предприятиях и организациях. |  |  |
|  |  | Месторасположение предприятия, здания, сооружения | Существующий самотечный канализационный коллектор, расположенный в кв. 11, мкр. Шлюзовой Комсомольского района г.о. Тольятти: 1. Участки коллектора Ду 600мм (ж/б) по ул. Энергетиков от КК-21 до КК-1, протяженность – 9м, от КК-1 до КК-23а, общей протяженностью – 1162,7м; 2. Участок коллектора Ду 1200мм от КК-11 до КК-14 в районе КНС-3, протяженностью - 27,5м. |  |  |
|  |  | Порядок разработки документации. | 1. До начала проектирования провести: 1.1. Обследование трассы реконструируемых участков самотечного канализационного коллектора; 1.2. Проработку вариантности перекладки сети с учетом существующей градостроительной ситуации; 1.3. Предварительные согласования с Заказчиком варианта трассы участков реконструируемого самотечного канализационного коллектора; 2. Разработать проект организации строительства (ПОС) на каждый этап реконструкции; - Разработать рабочую документацию на каждый этап реконструкции; - Разработать сметную документацию на каждый этап реконструкции. |  |  |
|  |  | Требования по вариантной разработке | Предпроектная проработка вариантности прохождения трассы реконструируемого канализационного коллектора. |  |  |
|  |  | Особые условия строительства | Реконструкция самотечного канализационного коллектора с круглосуточным режимом работы (365 дней в году) и глубиной заложения до 8м. Грунтовые условия – пески. Наличие грунтовых вод в районе КНС-3. При реконструкции коллектора предусмотреть крепление стенок и основания в котлованах, приямках для съезда спецтехники. Принятые решения согласовать с Заказчиком. |  |  |
|  |  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | 1. Диаметр и материал трубопровода - определить проектом; 2. Протяженность участков трассы реконструируемо- го самотечного канализационного коллектора: 2.1. участок 1, Ду 600мм (ж/б) от КК-21 до КК-8, составляет ориентировочно – 418,55м; 2.2. участок 2, Ду 600мм (ж/б) от КК-12 до КК-19, составляет ориентировочно – 290,10м; 2.3. участок 3, Ду 600мм (ж/б) от КК-19 до КК-23а, составляет ориентировочно – 202,80 м; 2.4. участок 4, Ду 1200мм (ж/б) от КК-11 до КК-14, составляет – 27,5м; 3. Способ прокладки коллектора – определить проектом, включая закрытый («Subline» - труба в трубе, с использованием деформированных U - образных ПЭ труб) и открытый способы. |  |  |
|  |  | Особые требования к проектированию | 1. До начала проектирования провести: 1.1. обследование участков трассы реконструируемого самотечного канализационного коллектора Ду600мм от КК-21 до КК-8, от КК-12 до КК-23а и участка Ду1200мм от КК-11 до КК-14; 1.2. проработать вариантность перекладки самотечного канализационного коллектора с учетом существующей градостроительной ситуации (наличия прав третьих лиц) и сводного плана инженерных сетей в районе планируемой реконструкции коллектора; 1.3. согласовать со сторонними землепользователями трассу перекладки канализационного коллектора по их территории; 1.4. полученные материалы представить на согласование Заказчику. 2. В проекте организации строительства (ПОС) предусмотреть реконструкцию канализационного коллектора в 3-и этапа, с разбивкой этапов по участкам на 2023-2025г.г.: 2.1. Этап №1 на 2023г. – участок 2, Ду 600мм (ж/б) от КК-12 до КК-19, составляет ориентировочно – 290,10м; 2.2. Этап №2 на 2024г. – участок 3, от КК-19 до КК-23а, составляет ориентировочно – 202,80 м, и участок 4, Ду 1200мм (ж/б) от КК-11 до КК-14, составляет ориентировочно – 27,5м; 2.3. Этап №3 на 2025г. – участок 1, Ду 600мм (ж/б) от КК-21 до КК-8, составляет ориентировочно – 418,55м. 2.4. По каждому этапу реконструкции предусмотреть мероприятия по устройству перекачки стоков по временной схеме, в обход реконструируемых участков на время производства работ. 3. По каждому этапу разработать Рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.704-2011, ГОСТ 21.101-2020 и условиями согласования трассы сторонними землепользователями и владельцами инженерных коммуникаций; 4. При разработке сметной документации применять сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов. 4.1. Стоимость материальных ресурсов и оборудования, которые отсутствуют в сметно-нормативной базе, включать по коммерческим предложениями и прайс-листам с учетом доставки их в регион расположения объектов. 4.2. Обязательным приложением должны являться конъюнктурный анализ, коммерческие предложения от не менее 3-х поставщиков материалов или их законных представителей. 4.3. По каждому этапу предоставить сводный сметный расчет, локальные ресурсные сметные расчеты, соответствующие Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной приказом Министерства и ЖКХ РФ №421/пр от 04.08.2020г., выполненные в ПК «Гранд-смета» и форматах XLS (XLSX). 5. Основные технические решения: 5.1. запроектировать поэтапную реконструкцию самотечного канализационного коллектора Ду 600мм по ул. Энергетиков от КК-21 до КК-8, от КК-12 до КК-23а и участка Ду1200мм от КК-11 до КК-14; 5.2. предусмотреть переключение существующих абонентов; 5.3. предусмотреть устройство колодцев с учетом увеличения их диаметров (по необходимости); 6. По каждому этапу сформировать отдельный комплект рабочей и сметной документации, а также ПОС. - Разработанные комплекты документации на реконструкцию самотечного канализационного коллектора передаются Заказчику в полном объеме только после получения всех согласований. |  |  |
|  |  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству и обеспечивать минимальные технологические потери и нанесение минимального ущерба окружающей среде. |  |  |
|  |  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | При проектировании руководствоваться требованиями: СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85); СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения»; СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» и других нормативных документов по согласованию с Заказчиком и оформлением требуемой документации. Согласование с Заказчиком применяемых в проекте материалов осуществлять на стадии предпроектной проработки. |  |  |
|  |  | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | При проектировании реконструкции коллектора предусмотреть раздел - конструктивные и инженерные решения по креплению стенок и основания в котлованах, приямках для съезда спецтехники. Соблюдать требования действующих СП, СНиП, ГОСТ и т.д. |  |  |
|  |  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Не требуется. |  |  |
|  |  | Автоматизация технологических процессов | Не требуется. |  |  |
|  |  | Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции | Не требуется. |  |  |
|  |  | Технологическая связь | Не требуется. |  |  |
|  |  | Энергоснабжение | Не требуется. |  |  |
|  |  | Требования по энергосбережению | Не требуется. |  |  |
|  |  | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | Строительные решения, организация строительства и эксплуатации линейного объекта должны соответствовать требованиям действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации. |  |  |
|  |  | Выделение очередей и пусковых комплексов | Реконструкцию самотечного канализационного коллектора предусмотреть по этапам (см. раздел 10, п. 2), которые возможно ввести в эксплуатацию после завершения этапа работ. |  |  |
|  |  | Требования по ассимиляции производства | Не требуется |  |  |
|  |  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |  |  |
|  |  | Требования по пожарной безопасности | Не требуется |  |  |
|  |  | Требования по инженерно-технической защищенности объектов | Не требуется |  |  |
|  |  | Требования к системам безопасности и охране объектов | Не требуется |  |  |
|  |  | Определение затрат на страхование | Не требуется |  |  |
|  |  | Генпроектировщик | Определяется по результатам конкурсной процедуры |  |  |
|  |  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» (ООО «Волжские коммунальные системы») ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Самара БИК: 043601607; К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036; ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2; ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |  |  |
|  |  | Субподрядные проектные организации | Определяются Генпроектировщиком |  |  |
|  |  | Срок выполнения работы | Не более 180 календарных дней с момента заключения договора, в т.ч.: - разработка комплекта документации для 1-го этапа реконструкции – не более 60 календарных дней с даты заключения договора; - разработка комплекта документации для 2-го этапа реконструкции – не более 120 календарных дней с даты заключения договора; - разработка комплекта документации для 3-го этапа реконструкции – не более 180 календарных дней с даты заключения договора. |  |  |
|  |  | Состав демонстрационных материалов | Не требуются. |  |  |
|  |  | Срок действия задания | В течении срока проектирования |  |  |
|  |  | Порядок сдачи работы | Генпроектировщиком разрабатывается и передается Заказчику документация, согласованная Заказчиком и всеми заинтересованными организациями, по каждому этапу реконструкции коллектора. 1. Материалы обследования трассы реконструируемого коллектора с фотофиксацией фактического расположения наземных зданий и сооружений, а также благоустройства, в границах охранной зоны коллектора; 2. Материалы согласования всеми сторонними землепользователями реконструируемой трассы самотечного коллектора по их территориям; 3. Проект организации строительства (ПОС) выполняется согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции) и др. ; 4. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013, 21.101-2020, ГОСТ 21.704-2011, ГОСТ 21.601-2011 и др., в т.ч.: план сетей (М1:500); профили сетей; общие указания; узлы; спецификация; 5. Сводный сметный расчет, локальные ресурсные сметные расчеты, соответствующие Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной приказом Министерства и ЖКХ РФ №421/пр от 04.08.2020г., выполненные в ПК «Гранд-смета» и форматах XLS (XLSX). |  |  |
|  |  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | 1. Материалы обследования - на бумажном носителе – 1 экз., в электронном виде на Флеш носителе или CD-R (DVD-R) диске, в формате PDF – 1 экз.; 2. ПОС и рабочая документация в полном объеме на бумажном носителе – 3 экз., в электронном виде на Флеш носителе или CD-R (DVD-R) диске, в формате PDF, Autocad – 1 экз. 3. Сметная документация на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде на Флеш носителе или CD-R (DVD-R) диске, в формате ПК «ГРАНД - Смета», Excel – 1 экз. 4. Состав и содержание записанной на Флеш носителе или Диске информации должны соответствовать комплекту документации в бумажном виде. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге Флеш носителя или Диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. |  |  |
| Приложение: 1. Ситуационный план трассы самотечного канализационного коллектора по ул. Энергетиков от КК-21 до КК-23а и участка от КК-11 до КК-14. |  |  |  |

РАЗРАБОТАЛ:

Главный специалист                                                                                        С.В. Дедов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС                                                                                               Л.В. Шаронова

Главный инженер                                                                                             Т.К. Прасолов

Руководитель управления развития                                                              Е.М. Тимофеева