| ООО «Волжские коммунальные системы» | УТВЕРЖДАЮ: Исполнительный директор ________________А.Г. Бадьянов |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку модулей газового пожаротушения

1. Цель закупки:

Для обеспечения пожарной безопасности в помещении серверной

2. Требования к Товару и монтируемому дополнительному оборудованию:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль газового пожаротушения, наполненный газовым огнетушащим веществом (с монтажом в помещении серверной) | шт | 5 |
| 2 | Модуль газового пожаротушения, наполненный газовым огнетушащим веществом (для резерва) | шт | 5 |

2.1 Описание Товара

| № п/п | Наименование поставляемого Товара | Технические характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль газового пожаротушения | Вместимость сосуда: 22,5+/-1,1 литров. Газовое огнетушащее вещество (ГОТВ) - Хладон-125. Комплектность модуля: -модуль в сборе, наполненный ГОТВ; -электромеханический побудитель; -крепление (кронштейн настенный и потолочный); -паспорт и руководство по эксплуатации на модуль на русском языке; -упаковка. Рабочее давление при температуре окружающей среды 20+/-2 С0 - 1,6 (16) Мпа (кгс/см2). Диапазон рабочего давления в зависимости от температуры: 1,0-3,0(10-30) Мпа (кгс/см2). Пробное давление 5,5 (55) Мпа (кгс/см2). Давление разрыва МПУ (Мембранное предохранительное устройство): 5,5 (55) Мпа (кгс/см2). Диаметр условного прохода ЗПУ- 18 мм. Инерционность срабатывания (время от подачи пускового импульса до подачи ГОТВ), не более 2 с. Продолжительность выпуска ГОТВ - не более 10 с. Остаток ГОТВ после выпуска – без остатка. Масса модуля без ГОТВ - не более 11 кг Максимальное заполнение модулей ГОТВ – не менее 19,5 кг. (при заправке Хладон-125). Способ пуска модуля – автономный, автоматический, ручной. Для подачи сигнала о срабатывании (неисправности) модуль должен быть оснащен электроконтактным манометром. Параметры электрической цепи электроконтактного манометра: Напряжение постоянного тока - от 4,5 до 24В Сила тока – от 0,005 до 0,1А. Максимальная мощность – 2,4W. Параметры электрического пуска модуля: Ток срабатывания – 0,7+0,1А. Продолжительность приложения напряжения – не менее 0,050с. Внутреннее сопротивление – от 2 до 4,5 Ом. Максимальная сила тока при проверке целостности цепи (безопасный ток) не должна превышать – 0,05А. Напряжение постоянного тока – от 3,6 до 24В. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками электрических частей модуля - не ниже IP 54 по ГОСТ 14254-2015. Ресурс срабатываний не менее 10 раз. Срок службы модуля – не менее 10 лет. Срок службы сосуда – не менее 30 лет. Наличие обязательного сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017. Модуль газового пожаротушения должен состоять из сосуда, наполненного сжиженным ГОТВ с газом-вытеснителем, и запорно-пускового устройства. Сосуд должен крепиться к кронштейну при помощи бобышки. Запорно-пусковое устройство должно быть установлено в штуцер сосуда. В запорно-пусковое устройство должны быть встроены: электромеханический побудитель, термочувствительный элемент, электроконтактный манометр (ЭКМ), предохранительное устройство и клемма заземления. Электромеханический побудитель должен сообщаться с пожарным прибором управления. Предохранительное устройство должно служить для выпуска избыточного давления из модуля при достижении критических значений (5,5) МПа. Для предотвращения несанкционированного срабатывания модуля при перевозке, хранении, монтаже и техническом обслуживании в запорно-пусковое устройство должен устанавливаться «винт безопасности». Электроконтактный манометр предназначен для визуального контроля давления в модуле в процессе эксплуатации. Контактные провода манометра должны соединяться с приемно-контрольным прибором. При падении давления в сосуде модуля ниже 0,6 МПа должно происходить замыкание контактов, при этом должен формироваться релейный сигнал о срабатывании либо разгерметизации модуля. | штука | 10 |

2.2 Спецификация монтируемого доп.оборудования и расходных материалов для монтажа

| № п/п | Наименование доп. оборудования* | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный и управления R3-Рубеж-2ОП R3-Link. | шт | 1 |
| 2 | Пульт дистанционного управления пожаротушения Рубеж-ПДУ-ПТ-Link. | шт | 1 |
| 3 | Модуль управления пожаротушением МПТ-1 прот.R3 | шт | 1 |
| 4 | Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ R3 | шт | 1 |
| 5 | Модуль релейный РМ-4К прот.R3 | шт | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный ИП 212-141 V1.04. | шт | 6 |
| 7 | Оповещатель световой ОПОП 1-8 12В АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА | шт | 1 |
| 8 | Оповещатель световой ОПОП 1-8 12В ГАЗ УХОДИ | шт | 1 |
| 9 | Оповещатель световой ОПОП 1-8 12В ГАЗ НЕ ВХОДИ | шт | 1 |
| 10 | Оповещатель светозвуковой ОПОП 124-7 12В (корпус красный) | шт | 1 |
| 11 | Извещатель охранный ИО 102-20 Б2П (1) магнитоконтактный точечный без защитного гофрорукава | шт | 1 |
| 12 | Источник питания резервированный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР | шт | 1 |
| 13 | Аккумулятор DTM 12В 26Ач | шт | 2 |
| 14 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок (N,РЕ)-0,66 ТРТС | м | 20 |
| 15 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения огнестойкий 1 пара 0.5 кв. мм | м | 25 |
| 16 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения огнестойкий 2 пары 1 кв. мм | м | 35 |
| 17 | Коробка огнестойкая для к/к 40-0460-FR10.0-4 Е15-Е120 85х85х45 | шт | 5 |
| 18 | Кабель СПЕЦЛАН UTP-5нг(D)-FRLS 2х2х0.52 | м. | 90 |
| 19 | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 (80м/уп) | м | 26 |
| 20 | Хомут (FR ПР-25) (100 шт/уп) | шт | 100 |
| 21 | Труба гофрированная ПВХ легкая зонд Ø20 | м | 100 |
| 22 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт/уп, 2500 шт/кор) | шт | 300 |
| 23 | Дюбель металлический универсальный 5х30 (100шт/уп) | шт | 400 |
| 24 | Дымосос ДПЭ 7 1ЦМ | шт | 1 |
| 25 | Узел стыковочный для ДПЭ 7 1ЦМ | шт | 2 |
| 26 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-П-0,5-600 | шт | 1 |
| 27 | Саморез 4.2х32 с прессшайбой, острый,цинк (100шт/уп) | шт | 400 |
| 28 | Провод силовой ПуГВ нг(А)LS 1х4 желто-зеленый(100м) ТРТС | м | 25 |

* либо эквивалент, совместимый с предложенным Товаром

- Место поставки, монтажа Товара: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти,  бульвар 50 лет Октября, 50.

- Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. Не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением.

4. Требования к сопутствующим работам/услугам:

1) разработка проектной и рабочей документации на установку системы автоматического газового пожаротушения в помещении серверной;

2) монтаж системы автоматического газового пожаротушения в помещении серверной.

4.1. Все проектные решения согласовываются с Покупателем до начала поставки и монтажа.

Состав разделов проектной и рабочей документации и ее содержание должно соответствовать требованиям, установленным нормативными документами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".

Количество экземпляров документации каждого раздела, передаваемых Покупателю – 1 (один) на бумажном носителе и 1 (один) в электронном виде.

Электронные документы должны быть выполнены в следующих форматах:

а) pdf, doc, docx, xls, xlsx — для документов с текстовым содержанием, если иное не установлено настоящим техническим заданием;

б) pdf, jpeg — для документов с графическим содержанием. Формат pdf представляется с обязательной возможностью копирования текста.

4.2. При осуществлении монтажа Товара и дополнительного оборудования, Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, использовать оборудование и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации, а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации, в частности:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима РФ»;

- Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Приняты постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7 (СНиП 21-01-97);

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»;

-  Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

5. Требования к безопасности:

- Товар должен быть изготовлен из материалов, безопасных для здоровья пользователя (работника).

- Безопасность должна обеспечиваться соблюдением требований, установленным Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

6. Требования к сроку гарантии:

Гарантия на Товар действует в течение всего срока службы и определяется как период сроком не менее 10 лет с даты изготовления (даты выпуска, указанной в паспорте). При этом дата изготовления должна быть не ранее 2023 г. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя / Поставщика.

Гарантийный срок на монтаж и монтируемое доп. оборудование, указанное в таблице «Спецификация монтируемого доп.оборудования и расходных материалов для монтажа» (п. 2.2 Технического задания)  должен составлять не менее 24 месяцев, но не менее гарантийного срока, установленного производителем Товара, и исчисляется с момента подписания документов о приемке (после монтажа).

7. Требования к Поставщику:

7.1. Поставщик должен иметь действующую Лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

7.2. Поставщик должен гарантировать наличие сотрудников (в т.ч. по договору найма), аттестованных согласно постановлению Российской федерации № 2106 от 30 ноября 2021 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию».

К обязательным аттестационным требованиям относятся:

а) наличие высшего или среднего профессионального образования по специальности «Пожарная безопасность» либо иного высшего образования или среднего профессионального образования при условии получения дополнительного профессионального образования по типовой дополнительной профессиональной программе - программе профессиональной переподготовки;

б) наличие специальных знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проектирования (выписка из реестра проектировщиков).

7.3. Поставщик должен обеспечить разработку рабочей документаций с использованием оптимальных доступных технологий и оборудования.

8. Требования к срокам:

- предельный срок поставки Товара и разработки проектной и рабочей документации в течение 30 рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее 22 июля 2023 г.;

- дата проведения монтажа Товара и дополнительного оборудования – 22 июля 2023 г.

9. Условия приемки:

Датой приемки (датой подписания Акта приема-передачи) считать:

- при поставке и монтаже Товара и дополнительного оборудования в помещении серверной – момент приемки смонтированного Товара и дополнительного оборудования при условии предоставления Поставщиком Покупателю проектной и рабочей документации;

- при поставке Товара для резерва – момент приемки поставленного Товара при условии предоставления Поставщиком Покупателю проектной и рабочей документации.

| Заместитель исполнительного директора по информационным технологиям Ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности | Н.А. Уланова О.П. Рыстин |
| --- | --- |