Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО  ВоКС

за декабрь 2024 г.

Всего отобрано за месяц  249  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,85 | < 1,0 – 2,62 |
| Цветность | градус | 20 | < 2,0 – 8,0 | < 2 – 7,1 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | 0,16 – 0,40 | < 0,1 – 0,38 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за декабрь 2024 г.

Всего отобрано за месяц 93 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 2,01 < 1 | < 1 – 2,94 1,23 | < 1 – 3,12 1,06 | < 1 – 2,16 < 1 | < 1 – 2,15 < 1 | < 1 – 2,0 < 1 |
| Цветность | градус | 20 | < 2 – 7,1 3,2 | < 2 – 6,6 4,1 | < 2 – 5,2 3,7 | < 2 – 7,0 < 2 | < 2 – 5,5 3,2 | < 2 – 5,0 2,7 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | 0,21 – 0,33 0,27 | < 0,1– 0,58 0,21 | 0,25 – 0,47 0,33 | 0,22 – 0,26 0,24 | 0,15 – 0,23 0,18 | 0,13 – 0,19 0,17 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Колифаги | КОЕ/20 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

IV квартал 2024 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | единицы рН | от 6 до 9 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 421 | 398 | 334 | 361 | 482 | 229 |
| Жесткость | градус жесткости | 7,0 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,3 | 4,2 |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 0,60 | 0,76 | 0,76 | 0,32 | 0,32 | < 0,25 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,16 | 0,15 | 0,097 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.