Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за сентябрь 2024 г.

Всего отобрано за месяц  271 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,49 | < 1,0 – 2,25 |
| цветность | градус | 20 | 2,4 – 6,7 | < 2,0 – 6,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,50 | < 0,1 – 0,33 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 -1 | 0 - 2 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за сентябрь 2024 г.

Всего отобрано за месяц 90 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,67 < 1,0 | < 1,0 – 1,69 < 1,0 | < 1,0 – 2,42 1,24 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | 2,9 – 5,8 4,0 | 3,3 – 4,5 3,8 | 3,0 – 7,1 4,7 | 3,3 – 6,3 4,5 | < 2,0 – 2,0 < 2,0 | < 2,0 – < 2,0 < 2,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,37 0,18 | < 0,1 – 0,26 0,19 | < 0,1 – 0,68 0,24 | < 0,1 – 0,16 0,13 | < 0,1 – 0,13 0,10 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Колифаги | КОЕ/20 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

III квартал 2024 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,5 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 404 | 384 | 314 | 343 | 567 | 220 |
| Жесткость | °Ж | 7,0 | 6,2 | 6,4 | 5,2 | 5,5 | 7,5 | 4,0 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,56 | 0,64 | 0,67 | 0,48 | 0,56 | 0,40 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,44 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,086 | < 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.