Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за октябрь 2024 г.

Всего отобрано за месяц  237  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,45 | < 1,0 – 2,34 |
| цветность | градус | 20 | 2,6 – 7,5 | < 2,0 – 6,6 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,68 | 0,12 – 0,50 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за октябрь 2024 г.

Всего отобрано за месяц 89 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,15 < 1,0 | < 1,0 – 2,82 1,42 | < 1,0 – 2,25 1,11 | < 1,0 – 1,27 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | 2,6 – 7,0 4,2 | 2,7 – 5,2 3,8 | 3,1 – 7,6 4,9 | 2,2 – 5,2 3,7 | < 2 –3,1 2,5 | < 2 – 3,0 2,2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | 0,10 – 0,48 0,27 | 0,12 – 0,56 0,29 | < 0,1 – 0,42 0,30 | 0,17 – 0,22 0,19 | 0,11 – 0,19 0,16 | < 0,1 – 0,16 0,13 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |