Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС
за апрель 2026 г.
Всего отобрано за месяц  259  проб

Выявлено нестандартных проб   0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	Центральный 

район
	Комсомольский 

район

	
	
	
	мин. – мак.
	мин. – мак.

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – 3,12
	< 1,0 – 2,32

	цветность
	градус
	20
	< 2,0 – 3,9
	< 2 – 5,5

	железо
	мг/дм3
	0,3 (0,4) *
	< 0,1 – 0,45
	< 0,1 – 0,38

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0 
	0 

	Общие колиформные бактерии
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено


Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС
 перед подачей в разводящую сеть

за апрель 2026 г.
Всего отобрано за месяц 82 пробы
Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з

 Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з Комсомольский
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский

	
	
	
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – 1,21
< 1,0
	< 1,0 – 1,71
< 1,0
	< 1,0 –  2,23
< 1,0
	< 1,0 – < 1,0
< 1,0
	< 1,0 – < 1,0
< 1,0
	< 1,0 – < 1,0
< 1,0

	цветность
	градус
	20
	< 2– 5,1
2,5
	 2,0– 5,4
3,6
	< 2– 5,3
2,8
	< 2 – 3,3
2,4
	< 2 – 3,0
< 2
	< 2 – 2,0
< 2

	железо
	мг/дм3
	0,3 (0,4) *
	 < 0,1 – 0,37
0,20
	 0,18 – 0,38
0,29
	< 0,1 – 0,35
0,21
	< 0,1 – 0,26
0,12
	< 0,1 – 0,13
< 0,1
	< 0,1 – 0,12
0,10

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Споры сульфит редуцирующих клостридий
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


          * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

