Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО  ВоКС
за декабрь 2025 г.
Всего отобрано за месяц  253  проб
Выявлено нестандартных проб  0 
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	Центральный 

район
	Комсомольский 

район

	
	
	
	мин. – мак.
	мин. – мак.

	Мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – 2,05
	< 1,0 – 1,51

	Цветность
	градус
	20
	2,7 – 7,4
	< 2 – 6,1

	Железо общее
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	 <  0,1 – 0,49
	<  0,1 – 0,20

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0
	0 

	Общие колиформные бактерии
	-
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	-
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено


Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области 

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС
 перед подачей в разводящую сеть

за декабрь 2025 г.
Всего отобрано за месяц 97 проб

Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з

 Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з Комсомольский
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский

	
	
	
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее

	Мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1 – 1,08
< 1
	< 1 – 1,26
< 1
	< 1 – 2,33
< 1
	< 1 – < 1
  < 1
	< 1 – < 1
  < 1
	< 1 – < 1
  < 1

	Цветность
	градус
	20
	2,5 – 5,7
4,2
	3,1 – 6,3
4,6
	2,5 – 6,6
4,4
	2,2 – 5,7
4,0
	< 2 – 3,2
2,5
	< 2 – 3,0
2,0

	Железо общее
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1– 0,50
0,19
	< 0,1– 0,46
0,28
	< 0,1– 0,37
0,23
	< 0,1– 0,20
0,12
	< 0,1– 0,13
0,11
	< 0,1– 0,13
< 0,1

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	-
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Колифаги
	-
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Споры сульфит редуцирующих клостридий
	-
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Энтерококки
	-
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС 

перед подачей в разводящую сеть 

 IV квартал 2025 г.
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з Комсомольский
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский

	рН
	единицы рН
	от 6 до 9
	7,4
	7,5
	7,5
	7,6
	7,7
	7,7

	Сухой остаток
	мг/дм3
	1000
	399
	362
	307
	343
	450
	228

	Жесткость 
	градус жесткости
	7,0
	6,2
	5,9
	5,2
	5,5
	6,9
	3,9

	Перманганатная окисляемость 
	мг/дм3
	5,0
	0,56
	0,64
	0,64
	0,52
	0,60
	0,36

	Марганец
	мг/дм3
	0,1(0,4*)
	0,32
	0,31
	0,28
	0,22
	< 0,05
	< 0,05

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,1
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005

	Анионные поверхностно-активные вещества 
	мг/дм3
	0,5
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025


Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области 

