Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети ООО ВоКС

за июнь 2025 г.

Всего отобрано за месяц  259  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 1.2.3685-21 | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,97 | < 1,0 – 1,77 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 6,4 | < 2,0 – 6,2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,4*) | < 0,1 – 0,47 | < 0,1 – 0,46 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Роспотребнадзором по Самарской области от26.03.2025 № 63-00-04/05-2802-2025

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за июнь 2025 г.

Всего отобрано за месяц 91 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 1.2.3685-21 | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з Комсомольский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – 1,11 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 5,3 3,5 | < 2– 5,1 3,6 | < 2– 6,0 3,8 | < 2 – 2,5 < 2 | < 2 – 2,2 < 2 | < 2 – 4,2 2,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,4*) | < 0,1– 0,27 0,18 | 0,15 – 0,45 0,25 | < 0,1 – 0,33 0,18 | < 0,1 – 0,16 0,12 | < 0,1 – 0,14 < 0,1 | 0,12 – 0,21 0,16 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не более 50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Роспотребнадзором по Самарской области от26.03.2025 № 63-00-04/05-2802-2025

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

II квартал 2025 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 1.2.3685-21 | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з Комсомольский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 405 | 376 | 325 | 509 | 218 | 319 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,1 | 5,8 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 5,3 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,64 | 0,72 | 1,3 | 0,55 | < 0,25 | 0,63 |
| марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,28 | 0,30 | 0,33 | < 0,05 | < 0,05 | 0,20 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена Роспотребнадзором по Самарской области от26.03.2025 № 63-00-04/05-2802-2025