Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети ООО ВоКС
за июнь 2026 г.
Всего отобрано за месяц  261  проб
Выявлено нестандартных проб  1  
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив СанПиН 1.2.3685-21
	Центральный 

район
	Комсомольский 

район

	
	
	
	мин. – мак.
	мин. – мак.

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – 2,19
	< 1,0 – 1,99

	цветность
	градус
	20
	2,2 – 6,7
	< 2,0 – 4,6

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1 – 0,33
	< 0,1 – 0,37

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0 
	0

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено


Примечание: * - величина установлена Роспотребнадзором по Самарской области от26.03.2025 № 63-00-04/05-2802-2025
Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС
 перед подачей в разводящую сеть

за июнь 2026 г.
Всего отобрано за месяц 96 проб

Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив СанПиН 1.2.3685-21
	в/з

 Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский
	в/з Комсомольский

	
	
	
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1 – 1,98
  < 1
	< 1 – 1,74
< 1
	< 1 – 1,99
  < 1
	< 1 – < 1

  < 1
	< 1 – < 1

  < 1
	< 1 – < 1

  < 1

	цветность
	градус
	20
	 3,0 – 5,7
4,1
	3,0– 5,7
4,1
	 < 2– 6,3
3,9
	 < 2 – 2,8
< 2
	 < 2 – 2,7
< 2
	2,3 – 3,2
2,9

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	 < 0,1– 0,37
0,14
	0,12 – 0,48
0,23
	0,11 – 0,38
0,20
	< 0,1 – < 0,1
< 0,1
	< 0,1 – < 0,1
< 0,1
	< 0,1 – 0,11
< 0,1

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не более 50 в 1 мл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Колифаги
	БОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Споры сульфит редуцирующих клостридий
	КОЕ/20 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


Примечание: * - величина установлена Роспотребнадзором по Самарской области от26.03.2025 № 63-00-04/05-2802-2025
