Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС
за май 2026 г
Всего отобрано за месяц  269  проб
Выявлено нестандартных проб   0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	Центральный 

район
	Комсомольский 

район

	
	
	
	мин. – мак.
	мин. – мак.

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – 1,98
	< 1,0 – 2,01

	цветность
	градус
	20
	< 2,0 – 4,2
	< 2,0 – 6,8

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1 – 0,39
	< 0,1 – 0,36

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0 
	0

	Общие колиформные бактерии
	-
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	-
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено


        Примечание: * - величина установлена Роспотребнадзором по Самарской области от26.03.2025 № 63-00-04/05-2802-2025
Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС
 перед подачей в разводящую сеть

за май 2026 г
Всего отобрано за месяц 83 проб

Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з

 Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский
	в/з Комсомольский

	
	
	
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1 – 3,07
  < 1
	< 1 – 1,49
  < 1
	< 1 – 2,47
  < 1
	< 1 – < 1
  < 1
	< 1 – < 1
  < 1
	< 1 – 2,16
  < 1

	цветность
	градус
	20
	  < 2 – 5,5
3,2
	  2,2 – 5,0
2,3
	  < 2 – 5,9
3,1
	  < 2 – 2,5
< 2
	  < 2 – < 2
< 2
	  < 2 – 4,0
2,4

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1 – 0,28
 0,15
	< 0,1 – 0,32
0,16
	< 0,1 – 0,43
 0,16
	< 0,1 – 0,16
< 0,1
	< 0,1 – 0,14
< 0,1
	< 0,1 – 0,36
0,13

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не более 50 в 1 мл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	-
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	-
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Споры сульфит редуцирующих клостридий
	-
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


        Примечание: * - величина установлена Роспотребнадзором по Самарской области от26.03.2025 № 63-00-04/05-2802-2025

