Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за март 2025

Всего отобрано за месяц  224  проба

Выявлено нестандартных проб   0 пробы

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,51 | < 1,0 – 3,00 |
| Цветность | градус | 20 | 3,5 – 6,8 | < 2,0 – 8,8 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,37 | < 0,1 – 0,29 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за март 2025 г.

Всего отобрано за месяц 85 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,34 < 1,0 | < 1,0 – 2,10 1,17 | < 1,0 – 2,09 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| Цветность | градус | 20 | 2,3 – 7,4 4,9 | 2,9 – 5,9 4,8 | 2,1 – 8,4 5,1 | 2,0 – 6,7 4,2 | 3,1 – 4,1 3,6 | 2,7 – 5,4 3,8 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | 0,12– 0,30 0,19 | < 0,1– 0,40 0,25 | < 0,1– 0,31 0,19 | < 0,1– 0,14 0,12 | < 0,1– 0,13 0,11 | < 0,1– 0,16 0,11 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Энтерококки | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

I квартал 2025 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 405 | 366 | 314 | 358 | 548 | 233 |
| Жесткость | °Ж | 7,0 | 6,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 6,7 | 4,1 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,64 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,56 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,13 | < 0,05 | < 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по  Самарской области.