Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС
за март 2026
Всего отобрано за месяц  242  проба
Выявлено нестандартных проб   0 пробы
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	Центральный 

район
	Комсомольский 

район

	
	
	
	мин. – мак.
	мин. – мак.

	Мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – 3,04
	< 1,0 – 1,92

	Цветность
	градус
	20
	< 2,0 – 4,2
	< 2,0 – 5,3

	Железо общее
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1 – 0,48
	< 0,1 – 0,39

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0 
	0

	Общие колиформные бактерии
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено


Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области 

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС
 перед подачей в разводящую сеть

за март 2026 г.
Всего отобрано за месяц 82 проб

Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з

 Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з Комсомольский
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский

	
	
	
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее

	Мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – < 1,0

< 1,0
	< 1,0 –  1,09
< 1,0
	< 1,0 – 1,9
< 1,0
	< 1,0 – < 1,0

< 1,0
	< 1,0 – < 1,0

< 1,0
	< 1,0 – < 1,0

< 1,0

	Цветность
	градус
	20
	< 2,0 – 3,7
2,1
	< 2,0 – 3,7
2,5
	< 2,0 – 5,8
5,7
	< 2,0 – 2,9
< 2,0
	< 2,0 – < 2,0

< 2,0
	< 2,0 – < 2,0

< 2,0

	Железо общее
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1– 0,31
0,19
	0,18 – 0,30
 0,24
	0,12– 0,34
0,22
	< 0,1– 0,14
< 0,1
	< 0,1– 0,15
< 0,1
	< 0,1– 0,17
< 0,1

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Колифаги
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Споры сульфит редуцирующих клостридий
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Энтерококки
	
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС 

перед подачей в разводящую сеть 

 I квартал 2026 г
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з Комсомольский
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский

	Водородный показатель (рН)
	Единицы рН
	от 6 до 9
	7,6
	7,7
	7,6
	7,7
	7,7
	7,6

	Сухой остаток
	мг/дм3
	1000
	386
	352
	300
	413
	450
	229

	Жесткость 
	°Ж
	7,0
	6,0
	5,7
	5,1
	5,4
	7,1
	4,0

	Окисляемость перманганатная 
	мг/дм3
	5,0
	0,48
	0,60
	0,61
	0,52
	0,40
	0,32

	Марганец
	мг/дм3
	0,1(0,4*)
	0,15
	0,21
	0,096
	0,11
	< 0,05
	< 0,05

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,1
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005

	Анионные

поверхностно-активные вещества (АПАВ) 
	мг/дм3
	0,5
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025
	< 0,025


Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по  Самарской области.  
