Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС
за ноябрь 2025 г.
Всего отобрано за месяц  240 проб
Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	Центральный 

район
	Комсомольский 

район

	
	
	
	мин. – мак.
	мин. – мак.

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – 1,74
	< 1,0 – 1,30

	цветность
	градус
	20
	2,1 – 7,0
	< 2,0 – 6,8

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1 – 0,33
	< 0,1 – 0,29

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл 
	0
	0-6

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	КОЕ/100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	
	
	
	
	


Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области 

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС
 перед подачей в разводящую сеть

за ноябрь 2025 г.
Всего отобрано за месяц 90 проб

Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з

 Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з Комсомольский
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский

	
	
	
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1 – < 1
  < 1
	< 1 –1,49
  < 1
	< 1 – 1,85

  < 1
	< 1 – < 1
  < 1
	< 1 – < 1
  < 1
	< 1 – < 1
  < 1

	цветность
	градус
	20
	2,1 – 6,8
4,1
	2,8 – 5,7
4,4
	2,8 – 4,3
4,2
	2,5 – 5,4
3,8
	 2,3 – 4,1
2,9
	< 2– 3,7
2,4

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1– 0,33
0,20
	< 0,1– 0,42
0,20
	< 0,1– 0,42
0,16
	< 0,1– 0,29
0,12
	< 0,1– 0,10
< 0,1
	< 0,1– < 0,1
< 0,1

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	КОЕ/100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


