Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС
за октябрь 2025 г.
Всего отобрано за месяц  224  проб
Выявлено нестандартных проб  0  
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	Центральный 

район
	Комсомольский 

район

	
	
	
	мин. – мак.
	мин. – мак.

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – 1,11
	< 1,0 – 2,11

	цветность
	градус
	20
	2,4  – 6,4
	< 2,0 – 6,3

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	0,11 – 0,27
	0,12 – 0,44

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл 
	0-5
	0 - 1

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Термотолерантные колиформные бактерии 
	КОЕ/100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области 
Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС
 перед подачей в разводящую сеть

за октябрь 2025 г.
Всего отобрано за месяц 83 проб

Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з

 Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з Комсомольский
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский

	
	
	
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0 – < 1,0
  < 1,0
	< 1,0 – 1,55
  < 1,0
	< 1,0 – 1,31
  < 1,0
	< 1,0 – < 1,0
  < 1,0
	< 1,0 – < 1,0
  < 1,0
	< 1,0 – < 1,0
  < 1,0

	цветность
	градус
	20
	 2,5 – 5,5
3,9
	2,6 – 6,3
3,9
	2,7 – 4,2
4,0
	2,8 – 4,8
3,6
	< 2 –2,6
< 2
	< 2 – 2,5 

< 2

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,7*)
	0,17 – 0,27
 0,23
	0,32 – 0,42
 0,37
	0,20 – 0,38
 0,27
	0,19 – 0,24
0,21
	0,15 – 0,21
0,19
	0,15 – 0,18
0,17

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Споры сульфит редуцирующих клостридий
	КОЕ/20 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


