Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС
за февраль 2026 года
Всего отобрано за месяц  266  проб

Выявлено нестандартных проб   0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	Центральный

район
	Комсомольский

район

	
	
	
	мин. – мак.
	мин. – мак.

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1 – 1,5
	< 1 – 2,5

	цветность
	градус
	20
	< 2 – 4,2
	< 2 – 3,6

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1 – 0,48
	< 0,1 – 0,26

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	КОЕ/100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области 
Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС
 перед подачей в разводящую сеть

за февраль 2026 года
Всего отобрано за месяц 94 проб

Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский
	в/з Комсомольский

	
	
	
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1– < 1

< 1
	< 1 – 1,5
1,2
	< 1 – 1,8
< 1
	< 1– < 1

< 1
	< 1– < 1

< 1
	< 1– < 1

< 1

	цветность
	градус
	20
	< 2 – 3,3
4,9
	< 2 – 5,6
2,9
	< 2 – 5,8
2,3
	< 2 – < 2

< 2
	< 2 – < 2

< 2
	< 2 – 2,5
< 2

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,7*)
	< 0,1– 0,43
0,16
	 0,18 – 0,48
0,35
	 < 0,1– 0,46
0,22
	< 0,1– 0,11
< 0,1
	< 0,1– < 0,1
< 0,1
	< 0,1–0,28
0,13

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Споры сульфит редуцирующих клостридий
	КОЕ/20 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


